中华人民共和国行业标准        CJJ

CJJ89-××××

------------------------------------------------------

城市道路照明工程施工及验收规程

# Specification for comstruction and inspection

of urban road lighting engineering

（征求意见稿）

××××-××-××发布      ××××-××-××实施

---------------------------------------------------

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部   发布

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准制订、修订计划>的通知》（建标［ 2010 ］ 43 号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程的主要技术内容是：1. 总则； 2. 变压器、箱式变电站； 3. 配电装置与控制； 4. 架空线路； 5. 电缆线路； 6. 安全保护； 7. 路灯安装等。

本规程修订的主要技术内容是：适当地提高了城市道路照明设备安装施工质量标准，增加了箱式变电站、地下式变电站、敷设架空电缆、智能监控系统、LED路灯、高架路及桥梁路灯的安装要求等内容。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由北京市路灯管理中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京市路灯管理中心。（地址：北京市丰台区方庄路2号，邮编：100078）

本规程主编单位：北京市路灯管理中心、中国市政工程协会城市道路照明专业委员会

本规程参编单位：武汉市路灯管理局

沈阳市路灯管理局

深圳市灯光环境管理中心

常州市城市照明管理处

本规程主要起草人员：孙怡璞、佟岩冰、张  华、冀中义、毛远森、

朱哓珉、李振江、吴春海、李瑞吉

目    次

- 总则 …………………………………………………………

- 变压器、箱式变电站 …………………………………………

2.1 一般规定…………………………………………………………

2.2 变压器……………………………………………………………

2.3箱式变电站………………………………………………………

2.4地下式变电站……………………………………………………

2.5 工程交接验收…………………………………………………

- 配电装置与控制 …………………………………………………

3.1配电室……………………………………………………………

3.2 配电柜（箱、屏）安装………………………………………

3.3 配电柜（箱、屏）电器安装…………………………………

3.4 二次回路结线…………………………………………………

3.5 路灯控制系统…………………………………………………

3.6 工程交接验收…………………………………………………

- 架空线路 ……………………………………………………

4.1 电杆与横担……………………………………………………

4.2 绝缘子与拉线…………………………………………………

4.3 导线架设………………………………………………………

4.4 工程交接验收…………………………………………………

5  电缆线路 ………………………………………………………

5.1 一般规定………………………………………………………

5.2电缆敷设………………………………………………………

5.3 工程交接验收…………………………………………………

6  安全保护 ………………………………………………………

6.1 一般规定………………………………………………………

6.2 接零和接地保护………………………………………………

6.3 接地装置………………………………………………………

6.4 工程交接验收…………………………………………………

7   路灯安装 ……………………………………………………

7.1 一般规定………………………………………………………

7.2 半高杆灯与高杆灯……………………………………………

7.3 单挑灯、双挑灯和庭院灯……………………………………

7.4 杆上路灯………………………………………………………

7.5 其它路灯………………………………………………………

7.6 工程交接验收…………………………………………………

附 录A 城市道路照明分项工程质量检验评定表

附 录B 分项工程质量评定表填表说明

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明……………………………………………………………

Contents

1  General provisions

2  Transformer and Box-type substation

2.1  General requirement

2.2  Transformer

2.3  Box-type substation

2.4  Underground substation

2.5  Project delivery and acceptance

3  Power distribution and control equipment

3.1  Distribution room

3.2  Installation of distribution cabinet/box/panel

3.3 Electrical installation of distribution cabinet/box/panel

3.4   Secondary circuit connection

3.5   Road lighting control system

3.6   Project delivery and acceptance

4   Overhead lines

4.1   Pole and crossarm

4.2   Insulator and pull wire

4.3   Wire set

4.4   Project delivery and acceptance

5   Cable line

5.1  General requirement

5.2  Cable laying

5.3  Project delivery and acceptance

6   Safety protection

6.1  General requirement

6.2  Neutral protection and ground protection

6.3  Grounding device

6.4  Project delivery and acceptance

7   Road light installation

7.1  General requirement

7.2  Semi-height mast light and high mast light

7.3  Single-arm lamp ,double-arm lamp and courtyard-lamp

7.4  Lamps on-pole

7.5  Other type of lamps

7.6  Project delivery and acceptance

Appendix A   Quality inspecting and assessing form of sub-projects in urban road lighting

Appendix B    Guidance for quality inspecting and assessing form of sub-projects

Explanation of wording in this specification

List of quoted standards

Addition : Explanation of provisions

1  总  则

1.0.1  为适应城市道路照明工程建设的发展，保证路灯工程的施工质量，促进技术进步，确保照明设施安全、经济的运行，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于电压为10kV、容量在500kVA及以下城市道路照明工程的施工及验收。

1.0.3  城市道路照明所采用的器材及其运输和保管，应符合现行国家标准《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168)和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171)的有关规定；当产品有特殊要求时，尚应符合产品技术文件的规定。

1.0.4  设备和材料应按下列要求进行检查：

1  技术文件应齐全，符合《建筑电气工程施工质量验收规程》(GB50303)的有关规定。

2  型号、规格、质量应符合设计要求和本规程的规定。

1.0.5  城市道路照明工程的施工和验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

1.0.6  本规程所引用的标准均构成本规程的条文，如有修订，执行本规程的各方应探讨使用引用标准最新版本的可能性。

2  变压器、箱式变电站

2.1  一 般 规 定

2.1.1  变压器、箱式变电站安装环境宜符合下列条件：

1环境温度：最高气温+40℃（地下式变压器+50℃），最高日平均气温+30℃，最高年平均气温+20℃，最低气温-30℃；

2当空气温度为+25℃时，相对湿度不应超过90%；

3海拔高度1000m及以下。

2.1.2  道路照明专用变压器、箱式变电站的设置应考虑以下因素：

1宜设置在道路的城市电力通道一侧，便于高、低压电缆及保护管的进出；

2应避开具有火灾、爆炸、化学腐蚀及剧烈振动等潜在危险的环境，通风良好；

3应设置在不易积水处。当设置在地势低洼处，应抬高基础或采取防水、排水措施；

4设置地点四周宜有足够的维护空间，并应避让地下设施；

5对景观要求较高、用地紧张的地段宜采用地下式变电站。

2.1.3  设备到达现场后，应及时进行外观检查，并应符合下列规定：

1不得有机械损伤，附件齐全，各组合部件无松动和脱落，标识、标牌准确完整；

2油浸式变压器，密封应良好，无渗漏现象；

3地下式变电站箱体全密封，防水良好，防腐保护层完整，无破损现象；高、低压电缆引入、引出线无磨损、折伤痕迹，电缆终端头封头完整；

4箱式变电站内部电器部件及连接无损坏。

2.1.4  变压器、箱式变电站安装前，技术文件未规定必须进行器身检查的，可不进行器身检查：当需要进行器身检查时，应符合下列环境条件：

1周围空气温度不宜低于0℃，器身温度不应低于环境温度，当器身温度低于环境温度时，应将器身加热，宜使其温度高于环境温度10℃；

2当空气相对湿度小于75%时，器身暴露在空气中的时间不得超过16h；

3空气相对湿度或露空时间超过规定时，必须采取相应的可靠措施；

4器身检查时，场地四周应保持清洁并有防尘措施；雨雪天或雾天不应在室外进行。

2.1.5  器身检查的主要项目和要求应符合下列规定：

1所有螺栓应紧固，并有防松措施，绝缘螺栓应无损坏，防松绑扎完好；

2铁芯应无变形，无多点接地；

3绕组绝缘层应完整，无缺损、变位现象；

4引出线绝缘包扎牢固，无破损、拧弯现象；引出线绝缘距离应合格，引出线与套管的连接应牢靠，接线正确。

2.1.6  干式变压器在运输途中应有防雨和防潮措施。存放时，应置于干燥的室内。

2.1.7  变压器到达现场后，当超出三个月未安装时应加装吸湿器，并应进行下列检测工作：

1检查油箱密封情况；

2测量变压器内油的绝缘强度；

3测量绕组的绝缘电阻。

2.1.8  变压器投入运行前应按现行国家标准《电力变压器》（GB 1094.1）要求进行试验并合格，投入运行后连续运行24h无异常即可视为合格。

2.2  变压器

2.2.1  室外变压器安装方式宜采用柱上台架式安装，并应符合下列规定：

1柱上台架所用铁件必须热镀锌，台架横担水平倾斜不应大于5mm；

2  变压器在台架平稳就位后，应采用直径4mm镀锌铁丝在变压器油箱上法兰下面部位将变压器与两杆捆扎固定；

3  柱上变压器应在明显位置悬挂警告牌；

4  柱上变压器台架距地面宜为3m，不得小于2.5m；

5  变压器高压引下线、母线应采用多股绝缘线，宜采用铜线，中间不得有接头。其导线截面应按变压器额定电流选择，铜线不应小于16mm2，铝线不应小于25mm2；

6  变压器高压引下线、母线之间的距离不应小于0.3m；

7  在带电的情况下，便于检查油枕和套管中的油位、油温、继电器等。

2.2.2  柱上台架的混凝土杆应符合本规程中架空线路部分的相关要求，并且双杆基坑埋设深度一致，两杆中心偏差不应超过±30mm 。

2.2.3  跌落式熔断器安装应符合下列规定：

1  熔断器转轴光滑灵活，铸件和瓷件不应有裂纹、砂眼、锈蚀；熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象；操作灵活可靠，接触紧密并留有一定的压缩行程；

2  安装位置距离地面应为5m，熔管轴线与地面的垂线夹角为15°～30°。熔断器水平相间距离不小于0.7m。在有机动车行驶的道路上，跌落式熔断器应安装在非机动车道侧；

3  熔丝的规格应符合设计要求，无弯曲、压扁或损伤，熔体与尾线应压接牢固。

2.2.4  柱上变压器试运行前应进行全面的检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目应符合下列规定：

1  本体及所有附件应无缺陷，油浸变压器不渗油；

2  轮子的制动装置应牢固；

3  油漆应完整，相色标志正确清晰；

4  变压器顶部上应无遗留杂物；

5  消防设施齐全，事故排油设施应完好；

6  油枕管的油门应打开，且指示正确，油位正常；

7  防雷保护设备齐全，外壳接地良好，接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求；

8  变压器的相位绕组的接线组别应符合并网运行要求；

9  测温装置指示应正确，整定值应符合要求；

10  保护装置整定值应符合规定，操作及联动试验正确。

2.2.5  吊装油浸式变压器应利用油箱体吊钩，不得用变压器顶盖上盘的吊环吊装整台变压器；吊装干式变压器，可利用变压器上部钢横梁主吊环吊装。

2.2.6  变压器附件安装应符合下列规定：

1  油枕应牢固安装在油箱顶盖上，安装前应用合格的变压器油冲洗干净，除去油污，防水孔和导油孔应畅通，油标玻璃管应完好；

2  干燥器安装前应检查硅胶是否变色失效，如已失效应在115～120℃温度烘烤8h，使其复原或更新。安装时必须将呼吸器盖子上橡皮垫去掉，并在下方隔离器中装适量变压器油。确保管路连接密封、管道畅通；

3  温度计安装前均应进行校验，确保信号接点动作正确，温度计座内或预留孔内应加注适量的变压器油，且密封良好，无渗漏现象。闲置的温度计座应密封，不得进水。

2.2.7  变压器本体就位应符合下列规定：

1  变压器基础的轨道应水平，轮距与轨距应适合；

2  当使用封闭母线连接时，应使其套管中心线与封闭母线安装中心线相符；

3  装有滚轮的变压器就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

2.2.8  变压器绝缘油应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150）的规定试验合格后，方可注入使用；不同型号的变压器油或同型号的新油与运行过的油不宜混合使用。需要混合时，必须做混油试验，其质量必须合格。

2.2.9  变压器应按设计要求进行高压侧、低压侧电器连接；当采用硬母线连接时，应按硬母线制作技术要求安装；当采用电缆连接时，应按电缆终端头制作技术要求制作安装。

2.3  箱式变电站

2.3.1  箱式变电站基础应比地面高0.2m以上，尺寸应符合设计要求，结构宜采用带电缆室的的现浇混凝土或砖砌结构，混凝土标号不应小于C20；电缆室应采取防止小动物进入的措施；应视地下水位及周边排水设施采取适当防水、排水措施。

2.3.2  箱式变电站基础内的接地装置应随基础主体一同施工，箱体内应设置接地（PE）排和零（N）排。PE排与箱内所有元件的金属外壳连接，并有明显的接地标志，N排与变压器中性点及各输出电缆的N线连接。在TN系统中，PE排与N排的连接导体不小于16mm2铜线。接地端子所用螺栓直径不应小于12mm。

2.3.3  箱式变电站起重吊装应利用箱式变电站专用吊装机构。吊装施工应符合《起重机械安全规程》（GB 6067）的有关规定。

2.3.4  箱式变电站内应在明显部位张贴本变电站的一、二次回路接线图，接线图应清晰、准确。

2.3.5  引出电缆每一回路标志牌应标明：电缆型号、回路编号、电缆走向等内容，并经久耐用、字体清晰、工整、不易退色。

2.3.6  引出电缆芯线排列整齐，固定牢固，使用的螺栓、螺母宜采用不锈钢材质，每个接线端子接线不应超过两根。

2.3.7  箱体引出电缆芯线与接线端子连接处宜采用专门的电缆护套保护，引出电缆孔应采取有效的封堵措施。

2.3.8  二次回路和控制线应配线整齐、美观，无损伤，并采用标准接线端子排，每个端子应有编号，接线不应超过两根线芯。不同型号规格的导线不得接在同一端子上。

2.3.9  二次回路和控制线成束绑扎时，不同电压等级、交直流线路及监控控制线路应分别绑扎，且有标识；固定后不应影响各电器设备的拆装更换。

2.3.10  箱式变电站应设置围栏，围栏应牢固、美观，宜采用耐腐蚀、机械强度高的材质。箱式变电站与设置的围栏周围应设专门的检修通道，宽度不应小于0.8m。箱式变电站四周应设置警告或警示标牌。

2.3.11  箱式变电站安装完毕送电投运前应进行检查，并应符合下列规定：

- 箱内及各元件表面应清洁、干燥、无异物；

- 操作机构、开关等可动元器件应灵活、可靠、准确。对装有温度显示、温度控制、风机、凝露控制等装置的设备，应根据电气性能要求和安装使用说明书进行检查；

- 所有主回路、接地回路及辅助回路接点应牢固，并应符合电气原理图的要求；

- 变压器、高（低）压开关柜及所有的电器元件设备安装螺栓应紧固；

- 辅助回路的电器整定值应准确，仪表与互感器的变比及接线极性应正确，所有电器元件应无异常。

2.3.12  箱式变电站运行前应做下列试验：

1  变压器应按现行国家标准《电力变压器》（GB 1094.1）要求进行试验并合格；

2  高压开关设备运行前应进行工频耐压试验，试验电压应为高压开关设备出厂试验电压的80%，试验时间应为1min；

3  低压开关设备运行前应采用500V 兆欧表测量绝缘电阻，阻值不应低于0.5MΩ；

4  低压开关设备运行前应进行通电试验。

2.4地下式变电站

2.4.1  地下式变电站绝缘、耐热、防护性能应符合下列规定：

1  变压器绕组绝缘材料耐热等级达B级及以上；

2  绝缘介质、地坑内油面温升和绕组温升应符合现行国家标准《电力变压器》（GB 1094）、《地下式变压器》（JB/T 10544）要求；

3  设备应为全密封防水结构，防护等级IP68；

4  高低压电缆连接采用双层密封，可浸泡在水中运行。

2.4.2  地下式变电站应具备自动感应和手动控制排水系统，应具备自动散热系统及温度监测系统。

2.4.3  地下式变电站地坑的开挖应符合设计要求，地坑面积大于箱体占地面积的3倍，地坑内混凝土基础长、宽分别大于箱体底边长、宽的1.5倍；承重大于箱式变电站自身重量的5倍。

2.4.4  地坑施工时应对四周已有的建（构）筑物、道路、管线的安全进行监测，开挖时产生的积水，应按要求把积水抽干，确保施工质量和安全。吊装地下式变压器，应同时使用箱沿下方的四个吊拌，吊拌可以承受变压器总重量，绳与垂线的夹角不大于30°。

2.4.5  地坑上盖宜采用热镀锌钢板或钢筋混凝土浇制，并留有检修门孔。

2.4.6  地下式变电站送电前应进行检查，并应符合下列规定：

1  顶盖上无遗留杂物，分接头盖封闭紧固；

2  箱体密封良好，防腐保护层完整无损，接地可靠，无裸露金属现象；

3  高、低压电缆与所要连接电缆及电器设备连接线相位正确，接线可靠、不受力。外层护套完整、防水性能良好；

4  监测系统和电压分接头接线正确；

5  地上设施完整，井口、井盖、通风装置等安全标识明显。

2.5  工程交接验收

2.5.1  变压器、箱式变电站安装工程交接验收应按下列要求进行检查：

- 变压器、箱式变电站等设备、器材应符合规定，无机械损伤；

- 变压器、箱式变电站应安装正确、牢固，防雷、接地等安全保护合格、可靠；

- 变压器、箱式变电站应在明显位置设置符合规定的安全警告标志牌；

- 地下式变电站密封、防水良好；

- 变压器各项试验合格，油漆完整，无渗漏油现象，分接头接头位置符合运行要求，器身无遗留物；

- 各部接线正确、整齐，安全距离和导线截面符合设计规定；

- 熔断器的熔体及自动开关整定值符合设计要求。

- 高、低压一、二次回路和电气设备等应标注清晰、正确。

2.5.2  变压器、箱式变电站安装工程交接验收应提交下列资料和文件：

- 工程竣工资料；

- 变更设计的文件；

- 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件；

- 安装记录、器身检查记录等；

- 具备国家检测资质的机构出具的变压器、避雷器、高（低）压开关等设备的检验试验报告；

- 备品备件移交清单。

3 配电装置与控制

3.1配电室

3.1.1  配电室的位置应接近负荷中心及电源侧，宜设在尘少、无腐蚀、无振动、干燥、进出线方便的地方，并符合《10KV及以下变电所设计规范》（GB 50053）的相关规定。

3.1.2配电室的耐火等级不应小于三级，屋顶承重的构件耐火等级不应小于二级。其建筑工程质量，应符合国家现行建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

3.1.3配电室门应向外开启，门锁牢固可靠。相邻配电室之间有门时，应采用双向开启门。

3.1.4配电室宜设不能开启的自然采光窗，应避免强烈日照，高压配电室窗台距室外地坪不宜低于1.8m。

3.1.5配电室内有采暖时，暖气管道上不应有阀门和中间接头，管道与散热的连接应采用焊接。严禁通过与其无关的管道和线路。

3.1.6配电室应设置防雨、雪和小动物进入的防护设施。

3.1.7配电室内空间宜留有适当数量配电装置的备用位置。

3.1.8配电室内电缆沟深度宜为0.6m，电缆沟盖板宜采用热镀锌花纹钢板盖板或钢筋混凝土盖板。电缆沟应有防水、排水措施。

3.1.9配电室的架空进出线应采用绝缘导线，进户支架对地距离不应小于2.5m，导线穿越墙体时应采用绝缘套管。

3.1.10配电设备安装投入运行前，建筑工程应符合下列要求：

1 建筑物、构筑物应具备设备进场安装条件，变压器、配电柜等基础、构架、预埋件、预留孔等应符合设计要求，室内所有金属构件都应热镀锌处理；

2 门窗、通风及消防设施安装完毕，屋面无渗漏现象；

3 室内外场地平整、干净，保护性网门、栏杆等安全设施齐全；

4 油浸式变压器蓄油坑清理干净，排油、水管道畅通，卵石铺设完毕；

5 投运后无法进行的装饰工作，以及影响运行安全工作的施工全部完成。

3.2 配电柜（箱、屏）安装

3.2.1 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时，高压配电柜和低压配电柜的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时，两者可靠近布置。高压配电柜顶为裸母线分段时，两段母线分段处宜装设绝缘隔板，其高度不应小于0.3m。

3.2.2 高压配电装置在室内布置时四周通道最小宽度，应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2           高压配电装置在室内布置时通道最小宽度（m）

| 配电柜布置方式 | 柜后维护通道 | 柜前操作通道 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固定式 | 手车式 |
| 单排面对[AI]布置 | 0.8 | 1.5 | 单车长度+1.2 |
| 双排面对（面）布置 | 0.8 | 2.0 | 双车长度+0.9 |
| 双排背对（背）布置 | 1.0 | 1.5 | 单车长度+1.2 |

注：①固定式开关为靠墙布置时，柜后与墙净距应大于0.05m，侧面与墙净距应大于0.2m；

②通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时，凸出部位的通道宽度可减少0.2m；

③各种布置方式，其屏端通道不应小于0.8m。

3.2.3低压配电装置在室内布置时四周通道的宽度，应符合表3.2.3的规定：

表3.2.3      低压配电装置在室内布置时通道最小宽度（m）

| 配电柜布置方式 | 柜前通道 | 柜后通道 | 柜左右两侧通道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单列布置时 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| 双列布置时 | 2.0 | 0.8 | 0.8 |

3.2.4 当电源从配电柜（屏）后进线，并在墙上设隔离开关及其手动操作机构时，柜（屏）后通道净宽不应小于1.5m，当柜（屏）背后的防护等级为IP2X，可减为1.3m。

3.2.5  配电柜（屏）的基础型钢安装允许偏差应符合表3.2.5的规定。基础型钢安装后，其顶部宜高出抺平地面10mm；手车式成套柜应按产品技术要求执行。基础型钢应有明显可靠的接地。

表3.2.5             配电柜（屏）的基础型钢安装的允许偏差

| 项 目 | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 直 线 度 | ＜1 | ＜5 |
| 水 平 度 | ＜1 | ＜5 |
| 位置误差及不平行度 | － | ＜5 |

3.2.6  配电柜（箱、屏）安装在振动场所，应采取防振措施。设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、分路控制盘、自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

3.2.7  配电柜（箱、屏）单独或成列安装的允许偏差应符合表3.2.7的规定。

表3.2.7             配电柜（箱、屏）安装的允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 垂 直 度（m） |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 柜 间 接 缝 |  | ＜2 |

3.2.8  配电柜（箱、屏）的柜门应向外开启，装有电器的可开启的门应以裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。柜体内应装有供检修用的接地连接装置。

3.2.9  配电柜（箱、屏）的安装应符合下列规定：

1  机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠；

2  动、静触头的中心线应一致，触头接触紧密；

3  二次回路辅助切换接点应动作准确，接触可靠；

4  柜门和锁开启灵活，应急照明装置齐全。

5柜体进出线孔洞应做好封堵。

6 控制回路应留有适当的备用回路。

3.2.10  配电柜（箱、屏）的漆层应完整无损伤。安装在同一室内的配电柜（箱、屏）其盘面颜色宜一致。

3.2.11  室外配电箱应有足够强度，箱体薄弱位置应增设加强筋，在起吊、安装中防止变形和损坏。箱顶应有一定落水斜度，通风口应按防雨型制作。

3.2.12 落地配电箱基础应用砖砌或混凝土预制，标号不得低于C20，基础尺寸应符合设计要求，基础平面应高出地面200mm。进出电缆应穿管保护，并留有备用管道。

3.2.13  配电箱的接地装置应与基础同步施工，并应符合本规程6.3的相关规定。

3.2.14  配电箱体宜采用喷塑、热镀锌处理，所有箱门把手、锁、铰链等均应用防锈材料，并应具有相应的防盗功能。

3.2.15  杆上配电箱箱底至地面高度不应低于2.5m，横担与配电箱应保持水平，进出线孔应设在箱体侧面或底部，所有金属构件应热镀锌。

3.2.16  配电箱应在明显位置悬挂安全警示标志牌。

3.3  配电柜（箱、屏）电器安装

3.3.1  电器安装应符合下列规定：

1  型号、规格应符合设计要求，外观完整，附件齐全，排列整齐，固定牢固；

2  各电器应能单独拆装更换，不影响其他电器和导线束的固定；

3  发热元件宜安装在散热良好的地方；两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管；

4  信号灯、电铃、故障报警等信号装置工作可靠；各种仪器仪表显示准确，应急照明设施完好；

5  柜面装有电气仪表设备或其它有接地要求的电器其外壳应可靠接地；柜内应设置零（N）排、接地保护（PE）排，并应有明显标识符号；

6  熔断器的熔体规格、自动开关的整定值应符合设计要求。

3.3.2  配电柜（箱、屏）内两导体间、导电体与裸露的不带电的导体间允许最小电气间隙及爬电距离应符合表3.3.2的规定。裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间，电气间隙不得小于12mm，爬电距离不得小于20mm。

表3.3.2              允许最小电气间隙及爬电距离（mm）

| 额定电压（V） | 带电间隙 |  | 爬电距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定工作电流 |  | 额定工作电流 |  |
|  | ≤63A | ＞63A | ≤63A | ＞63A |
| U≤60 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 60＜U≤300 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 300＜U≤500 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |

3.3.3  引入柜（箱、屏）内的电缆及其芯线应符合下列规定：

1  引入柜（箱、屏）内的电缆应排列整齐、避免交叉、固定牢靠，电缆回路编号清晰；

2  铠装电缆在进入柜（箱、屏）后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地；

3  橡胶绝缘芯线应采用外套绝缘管保护；

4  柜（箱、屏）内的电缆芯线应按横平竖直有规律地排列，不得任意歪斜交叉连接。备用芯线长度应有余量。

3.4  二次回路结线

3.4.1  端子排的安装应符合下列规定：

1  端子排应完好无损，排列整齐、固定牢固、绝缘良好；

2  端子应有序号，并应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350mm；

3  强、弱电端子宜分开布置；当有困难时，应有明显标志并设空端子隔开或加设绝缘板；

4  潮湿环境宜采用防潮端子；

5  接线端子应与导线截面匹配，严禁使用小端子配大截面导线。

6  每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片；

3.4.2  二次回路结线应符合下列规定：

1  应按图施工，接线正确；

2  导线与电气元件均应采用铜质制品，螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固可靠，绝缘件应采用阻燃材料；

3  柜（箱、屏）内的导线不应有接头，导线绝缘良好、芯线无损伤；

4  导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不宜退色；

5  配线应整齐、清晰、美观；

6  强、弱电回路不应使用同一根电缆，应分别成束分开排列。二次接地应设专用螺栓。

3.4.3  配电柜（箱、屏）内的配线电流回路应采用铜芯绝缘导线，其耐压不应低于500V，其截面不应小于2.5mm2，其它回路截面不应小于1.5mm2；当电子元件回路、弱电回路采取锡焊连接时，在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下，可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。

3.4.4  对连接门上的电器、控制面板等可动部位的导线应符合下列规定：

1  应采取多股软导线，敷设长度应有适当裕度；

2  线束应有外套塑料管等加强绝缘层；

3  与电器连接时，端部应加终端紧固附件绞紧，不得松散、断股；

4  在可动部位两端应用卡子固定。

3.5 路灯控制系统

3.5.1  路灯控制模式宜采用具有光控和时控相结合的智能控制器和远程监控系统等。

3.5.2  路灯开灯时的天然光照度水平宜为15 lx；关灯时的天然光照度水平、快速路和主干路宜为30 lx，次干路和支路宜为20 lx。

3.5.3  路灯控制器应符合下列规定：

1  工作电压范围宜为180～250V；

2  照度调试范围应为0～50 lx，在调试范围内应无死区；

3  时间精度应小于±1s/d；

4  应具有分时段控制开、关功能；

5  工作温度范围宜为 -35～65℃；

6  防水防尘性能应符合国家标准《外壳防护等级（IP代码）》(GB4208)的规定；

7  性能可靠，操作简单，易于维护，具有较强的抗干扰能力，存储数据不丢失。

3.5.4  城市道路照明监控系统应具有经济性、可靠性、兼容性和拓展性，具备系统容量大、通讯质量好、数据传输速率快、精确度高、覆盖范围广等能力。宜采用无线公网通讯方式。

3.5.5  监控系统终端采用无线专网通信方式，应具有智能路由中继能力，以扩展无线通信系统的覆盖范围，路由方案可调，可以实现灵活的通信组网方案。同时，实现数/话通信的兼容设计。

3.5.6  监控系统功能应具备：功能齐全、实用，可根据不同功能需求实现群控、组控，自动或手动巡测、选测各种电参数的功能。并能自动检测系统的各种故障，发出语音声光、防盗等相应的报警，系统误报率应小于1%。

3.5.7  智能终端应满足对电压、电流、用电量等电参数的采集需求，并有对采集的各种数据进行分析、运算、统计、处理、存储、显示的功能。

3.5.8  监控系统具有软、硬件相结合的防雷、抗干扰多重保护措施，确保监控设备运行的可靠性。

3.5.9  监控系统具有运行稳定、安装方便、调试简单、系统操作界面直观、可维护性强等特点。

3.5.10  城市照明监控系统无线发射塔设计应符合《钢结构设计规范》(GB50017)。

3.5.11  发射塔应符合下列规定：

1  塔的金属构件必须全部热镀锌；

2  接地装置应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169)要求，接地电阻不应大于10Ω；

3  避雷装置设计应符合《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》(GBJ64)要求，避雷针的设置应确保监控系统在其保护范围之内。

3.6 工程交接验收

3.6.1  配电装置与控制工程交接验应按下列要求进行检查：

1  配电柜（箱、屏）的固定及接地应可靠，漆层完好，清洁整齐；

2  配电柜（箱、屏）内所装电器元件应齐全完好，绝缘合格，安装位置正确、牢固；

3  所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志清晰、齐全；

4  操作及联动试验应符合设计要求。

5  路灯控制系统操作简单、运行稳定，系统操作界面直观清晰。

3.6.2  配电装置与控制工程交接验收应提交下列资料和文件：

1  工程竣工资料；

2  设计变更文件；

3  产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等技术文件；

4  备品备件清单；

5  调试试验记录。

4  架  空  线  路

4.1 电 杆 与 横 担

4.1.1  基坑施工前的定位应符合下列规定:

1  直线杆顺线路方向位移不得超过设计档距的3 %；直线杆横线路方向位移不得超过50mm；

2  转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不得超过50mm；

4.1.2  电杆基坑深度应符合设计规定，设计无规定时，应符合下列规定：

1  对一般土质，电杆埋深应符合表4.1.2的规定。对特殊土质或无法保证电杆的稳固时，应采取加卡盘、围桩、打人字拉线等加固措施；

2  电杆基坑深度的允许偏差应为+100 mm、-50 mm；

3   基坑回填土应分层夯实，每回填500 mm夯实一次。地面上宜设不小于300 mm的防沉土台。

表4.1.2               电杆埋设深度（ m  ）

| 杆 长 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋 深 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |

4.1.3  电杆安装前应检查外观质量，且应符合下列规定：

1  环形钢筋混凝土电杆

1 ） 表面应光洁平整，壁厚均匀，无露筋、跑浆、硬伤等缺陷；

2 ） 电杆应无纵向裂缝，横向裂缝的宽度不得超过0.1 mm，长度不得超过电杆周长的1/3（环形预应力混凝土电杆，要求不允许有纵向裂缝和横向裂缝）；杆身弯曲度不得超过杆长的1/1000。杆顶应封堵；

2  钢管电杆

1） 应焊缝均匀，无漏焊。杆身弯曲度不得超过杆长的2/1000。

2） 应热镀锌，镀锌层应均匀无漏镀，其厚度不得小于65μm.。

4.1.4  电杆立好后应正直，倾斜程度应符合下列规定：

1  直线杆的倾斜不得大于杆梢直径的1/2；

2  转角杆宜向外角预偏，紧好线后不得向内角倾斜，其杆梢向外角倾斜不得大于杆梢直径；

3  终端杆宜向拉线侧预偏，紧好线后不得向受力侧倾斜，其杆梢向拉线侧倾斜不得大于杆梢直径。

4.1.5   线路横担应为热镀锌角钢，高压横担的角钢不得小于∠ 63×6；低压横担的角钢不得小于∠50×5。

4.1.6 线路单横担的安装应符合下列规定：

1  直线杆应装于受电侧；分支杆、十字型转角杆及终端杆应装于拉线侧；

2  横担安装应平整，端部上下偏差不得大于20 mm，偏支担端部应上翘30 mm；

3  导线为水平排列时，最上层横担距杆顶：高压担不得小于300 mm；低压担不得小于200 mm。

4.1.7  同杆架设的多回路线路，横担之间的垂直距离不得小于表4.1.7的规定。

表4.1.7                横担之间的最小垂直距离（mm）

| 架设方式及 电压等级 | 直 线 杆 |  | 分支杆或转角杆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裸导线 | 绝缘线 | 裸导线 | 绝缘线 |
| 高压于高压 | 800 | 500 | 450/600 | 200/300 |
| 高压于低压 | 1200 | 1000 | 1000 | —— |
| 低压与低压 | 600 | 300 | 300 | 200 |

4.1.8  架设铝导线的直线杆，导线截面在240 mm2及以下时 ，可采用单横担；终端杆、耐张杆/断连杆，导线截面在50 mm2及以下时可用单横担，导线截面在7 0mm2及以上时可用抱担；采用针式绝缘子的转角杆，角度在    15Ｏ～30Ｏ时，可用抱担，角度在30Ｏ～45Ｏ时，可用抱担断连型；角度在45Ｏ时，可用十字型双层抱担。

4.1.9  安装横担，各部位的螺母应拧紧。螺杆丝扣露出长度，单螺母不得少于两个螺距，双螺母可与螺母持平。螺母受力的螺栓应加弹簧垫或用双母，长孔必须加垫圈，每端加垫不得超过2个。

4.2  绝 缘 子 与 拉 线

4.2.1  绝缘子及瓷横担安装前应进行质量检查，且应符合下列规定：

1  瓷件与铁件组合紧密无歪斜，铁件镀锌良好无锈蚀、硬伤；

2  瓷釉光滑，无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡等缺陷；

3  弹簧销、弹簧垫完好，弹力适宜；

4  绝缘电阻符合设计要求。

4.2.2  绝缘子安装应符合下列规定：

1  安装时应清除表面污垢和各种附着物；

2  安装应牢固，连接可靠，与电杆、横担及金具无卡压现象；

3  悬式绝缘子裙边与带电部位的间隙不得小于50 mm，固定用弹簧销子、螺栓应由上向下穿；闭口销子和 开口销子应使用专用品。开口销子的开口角度应为30Ｏ～60Ｏ。

4.2.3 拉线安装的一般规定：

1  终端杆、丁字杆及耐张杆的承力拉线应与线路方向的中心线对正：分角拉线应与线路分角线方向对正；防风拉线应与线路方向垂直；拉线应受力适宜，不得松弛，繁华地区宜加装绝缘子或采用绝缘钢绞线；

2 拉线抱箍应安装在横担下方，靠近受力点。 拉线与电杆的夹角宜为45Ｏ，受环境限制时，可调整夹角，但不得小于30Ｏ；

3  拉线盘的埋深应符合设计要求，拉线坑应有斜坡，使拉线棒与拉线成一直线，并与拉线盘垂直。拉线棒与拉线盘的连接应使用双螺母并加专用垫。拉线棒露出地面宜为500 mm～700 mm。回填土应每回填500 mm夯实一次，并宜设防沉土台；

4  同杆架设多层导线时，宜分层设置拉线，各条拉线的松紧程度应一致

5  在有人员、车辆通行场所的拉线，应装设具有醒目标识的防护管；

6  制作拉线的材料可用镀锌钢绞线、聚乙烯绝缘钢绞线，以及直径不小于4.0 mm且不少于三股绞合在一起的镀锌铁线；

4.2.4  拉线穿越带电线路时,距带电部位不得小于200 mm，且必须加装绝缘子或采取其它安全措施。拉线绝缘子自然悬垂时，距地面不得小于2.5 m。

4.2.5 跨越道路的横向拉线与拉线杆的安装应符合下列规定：

1  拉线杆埋深不得小于杆长的1/6；

2  拉线杆应向受力的反方向倾斜10Ｏ～20Ｏ；

3  拉线杆与坠线的夹角不得小于30Ｏ；

4  坠线上端固定点距拉线杆顶部宜为250 mm；

5  横向拉线距车行道路面的垂直距离不得小于6 m。

4.2.6  采用UT型线夹及楔型线夹固定安装拉线，应符合下列规定：

1  安装前丝扣上应涂润滑剂；

2  安装不得损伤线股，线夹凸肚应在尾线侧，线夹舌板与拉线接触应紧密，受力后无滑动现象；

3  拉线尾线露出楔型线夹宜为200 mm，并用直径2 mm的镀锌铁线与拉线主线绑扎20 mm；UT型线夹尾线露出线夹宜为300 mm～500 mm，并用直径2 mm的镀锌铁线与拉线主线绑扎40 mm；

4  当同一组拉线使用双线夹时，其尾线端的方向应一致；

5  拉线紧好后，UT型线夹的螺杆丝扣露出长度不宜大于20 mm，双螺母应并紧。

4.2.7 采用绑扎固定拉线应符合下列规定：

1  拉线两端应设置心型环；

2  拉线绑扎应采用直径不小于3.2mm的镀锌铁线。绑扎应整齐、紧密，绑完后将绑线头拧3～5圈小辮压倒。拉线最小绑扎长度应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7                  拉线最小绑扎长度

| 钢绞线截面 （mm2） | 上段 （mm） | 中段 （拉线绝缘子两端） （mm） | 下 段（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下 端 | 花 缠 | 上 端 |
| 25 | 200 | 200 | 150 | 250 | 80 |
| 35 | 250 | 250 | 200 | 250 | 80 |
| 50 | 300 | 300 | 250 | 250 | 80 |

4.3   导  线  架  设

4.3.1  导线展放应符合下列规定：

1  导线在展放过程中，应进行导线外观检查，不得有磨损、断股、扭曲、金钩等现象；

2  放、紧线过程中，应将导线放在铝制或塑料滑轮的槽内，导线不得在地面、杆塔、横担、架构、瓷瓶或其它物体上拖拉；

3  展放绝缘线宜在干燥天气进行，气温不宜低于-10ＯC；

4.3.2  导线损伤补修的处理应符合现行国家标准《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173）的规定。对绝缘导线绝缘层的损伤处理应符合下列规定：

1  绝缘层损伤深度超过绝缘层厚度的10%，应进行补修；

2  可用自粘胶带缠绕，将自粘胶带拉紧拽窄至带宽的2/3，以叠压半边的方法缠绕，缠绕长度宜超出损伤部位两端各30 mm；

3  补修后绝缘自粘胶带的厚度应大于绝缘层损伤深度，且不少于两层；

4  一个档距内，每条绝缘线的绝缘损伤补修不宜超过3处。

4.3.3  导线承力连接的一般规定：

1  不同金属、不同规格、不同绞向的导线严禁在档距内连接；

2  架空线路在同一档内，同一根导线上的接头不得超过一个；

3  导线接头距导线固定点不得小于0.5 m。

4.3.4 导线紧线应符合下列规定：

1  导线弧垂应符合设计规定，允许误差为±5%。设计无规定时，可根据档距、导线材质、导线截面和环境温度查阅弧垂表确定弧垂值；

2  架设新导线宜对导线的塑性伸长，采用减小弧垂法进行补偿，弧垂减小的百分数为：铝绞线20%；钢芯铝绞线为12%；铜绞线7%～8%；

3  导线紧好后，同档内各相导线的弧垂应一致，水平排列的导线弧垂相差不得大于50 mm。

4.3.5  导线固定的一般规定：

1  导线的固定应牢固；

2  绑扎应选用与导线同材质的直径不得小于2.5 mm的单股导线做绑线。绑扎应紧密、平整；

3  裸铝导线在绝缘子或线夹上固定应紧密缠绕铝包带，缠绕长度应超出接触部位30 mm。铝包带的缠绕方向应与外层线股的绞制方向一致。

4.3.6 导线在针式绝缘子上固定应符合下列规定：

1  直线杆：导线应固定在绝缘子的顶槽内。低压裸导线可固定在绝缘子靠近电杆侧的颈槽内

2  直线转角杆：导线应固定在绝缘子转角外侧的颈槽内；

3  直线跨越杆：导线应双固定，主导线固定处不得受力出角；

4  固定低压导线可绑扎单十字，固定高压导线应绑扎双十字。

4.3.7 导线在蝶式绝缘子上固定应符合下列规定：

1  导线套在绝缘子上的套长，以不解套即可摘掉绝缘子为宜；

2  绑扎长度应符合表4.3.7的规定。

表4.3.7                  导线在蝶式绝缘子上的绑扎长度

| 导线截面（mm2） | 绑扎长度（mm） |
| --- | --- |
| LJ-50、LGJ-50以下 | ≥150 |
| LJ-70、LGJ-70 | ≥200 |
| 低压绝缘线50 mm2及以下 | ≥150 |

4.3.8  引流线对相邻导线及对地（电杆、拉线、横担）的净空距离不得小于表4.3.8的规定。

表4.3.8            引流线对相邻导线及对地的最小距离

| 线路电压等级 |  | 引流线对相邻导线（mm） | 引流线对地（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 压 | 裸 线 | 300 | 200 |
|  | 绝缘线 | 200 | 200 |
| 低 压 | 裸 线 | 150 | 100 |
|  | 绝缘线 | 100 | 50 |

4.3.9线路与电力线路之间，在上方导线最大弧垂时的交叉距离和水平距离不得小于表4.3.9的规定。

表4.3.9               线路与电力线路之间的最小距离（m）

| 项 目 | 线路电压 （kv） | ≤1 |  | 10 |  | 35～110 | 220 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 裸 线 | 绝缘线 | 裸 线 | 绝缘线 |  |  |  |
| 垂 直距 离 | 高压 | 2。0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
|  | 低压 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
| 水 平距 离 | 高压 | 2.5 | — | 2.5 | — | 5.0 | 7.0 | — |
|  | 低压 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.10线路与弱电线路交叉跨越时，必须电力线路在上，弱电线路在下。在电力导线最大弧垂时，与弱电线路的垂直距离高压不得小于2 m，低压不得小于1 m。

4.3.11  导线在最大弧垂和最大风偏时，对建筑物的净空距离不得小于表4.3.11的规定。

表4.3.11            导线对建筑物的最小距离（m）

| 类 别 | 裸绞线 |  | 绝缘线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高 压 | 低 压 | 高 压 | 低 压 |
| 垂直距离 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
| 水平距离 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.20 |

4.3.12  导线在最大弧垂和最大风偏时，对树木的净空距离不得小于表4.3.12的规定。

表4.3.12                导线对树木的最小距离（m）

| 类 别 |  | 裸 绞 线 |  | 绝 缘 线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高 压 | 低 压 | 高 压 | 低 压 |
| 公园、绿化区、防护林带 | 垂 直 | 3.0 | 3.0 | 3。0 | 3.0 |
|  | 水 平 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 果林、经济林、城市灌木林 |  | 1.5 | 1.5 | — |  |
| 城市街道绿化树木 | 垂 直 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 |
|  | 水 平 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |

4.3.13  导线在最大弧垂时对地面、水面及跨越物的垂直距离不得小于表4.3.13的规定。

表4.3.13            导线对地面、水面等跨越物的最小垂直距离（m）

| 线路经过地区 |  | 电压等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高压 | 低压 |
| 居民区 |  | 6.5 | 6.0 |
| 非居民区 |  | 5.5 | 5.0 |
| 交通困难地区 |  | 4.5 | 4.0 |
| 至铁路轨顶 |  | 7.5 | 7.5 |
| 城市道路 |  | 7.0 | 6.0 |
| 至电车行车线承力索或接触线 |  | 3.0 | 3.0 |
| 至通航河流最高水位 |  | 6.0 | 6.0 |
| 至不通航河流最高水位 |  | 3.0 | 3.0 |
| 至索道距离 |  | 2.0 | 1.5 |
| 人行过街桥 | 裸绞线 | 宜入地 | 宜入地 |
|  | 绝缘线 | 4.0 | 3.0 |
| 步行可以达到的山坡、峭壁、岩石 |  | 4.5 | 3.0 |

4.3.14  配电线路中的路灯专用架空线安装应符合下列规定：

1  可与其它架空线同杆架设，但必须是同一个配变区段的电源，且应与同杆架设的其它导线同材质；

2  架设的位置不应高于其它相同或更高电压等级的导线；

3  可与同杆架设的相同电压等级的其它线路共用中性线。

4.4   工 程 交 接 验 收

4.4.1  架空线路工程交接验收应按下列要求进行检查：

1  电杆、线材、金具、绝缘子等器材的质量应符合技术标准的规定；

2  电杆组立的埋深、位移和倾斜等应合格；

3  金具安装的位置、方式和固定等应符合规定；

4  绝缘子的规格、型号及安装方式方法应符合规定；

5  拉线的截面、角度、制作和标志应符合规定；

6  导线的规格、截面应符合设计规定；

7  导线架设的固定、连接、档距、弧垂以及导线的相间、跨越、对地、对树的距离应符合规定。

4.4.2  架空线路工程交接验收应提交下列资料和文件：

1  线路路径批准文件；

2  工程竣工资料；

3  工程竣工图；

4  设计变更文件；

5  测试记录和协议文件。

5  电缆线路

5.1 一般规定

5.1.1  电缆敷设的最小弯曲半径应符合表5.1.1的规定：

表5.1.1                        电缆最小弯曲半径

| 电缆型式 |  | 多芯 | 单芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚氯乙烯电缆 | 无铠装 | 15D | 20D |
|  | 有铠装 | 12D | 15D |

5.1.2  电缆直埋或在保护管中不得有接头。中间接头位置应避免设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处或通道狭窄处。

5.1.3  电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆外观应无损伤，绝缘良好，不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆在敷设前应用500V兆欧表进行绝缘电阻测量，阻值不得小于4MΩ.km。

5.1.4  电缆敷设和电缆接头预留量宜符合下列规定：

1  由于电缆敷设的弯曲性及其余料不可用等因素，电缆的敷设长度应为电缆路径长度的110%；

2  电缆在灯杆内对接时，每基灯杆两侧的电缆预留量不应小于2.0m；路灯引上线与电缆T接时，每基灯杆电缆的预留量不应小于1.5m。

5.1.5  三相四线制应采用四芯等截面电力电缆，不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以金属护套作中性线。三相五线制应采用五芯电力电缆线，PE线截面可小一等级。

5.1.6  直埋电缆在直线段每隔50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

5.1.7  电缆埋设深度应符合下列规定：

1  绿地、车行道下不应小于0.7m；

2  人行道下不应小于0.5m；

3  在冻土地区，应敷设在冻土层以下；

4  在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。

5.1.8  电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥；绕包绝缘前，应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净，聚氯乙烯电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封，塑料护套表面应打毛，粘接表面应用溶剂除去油污，粘接应良好。

5.1.9  电缆芯线的连接宜采用压接方式，压接面应满足电气和机械强度要求。

5.1.10  电缆标志牌的装设应符合下列规定:

1  在电缆终端、分支处，工作井内有两条及以上的电缆，应设标志牌；

2  标志牌上应注明电缆编号、型号规格、起止地点。标志牌字迹清晰，不易脱落；

3  标志牌规格宜统一，材质防腐、经久耐用，挂装应牢固。

5.1.12  电缆从地下或电缆沟引出地面时应加保护管，保护管的长度不得小于2.5m，沿墙敷设时采用抱箍固定，固定点不得少于2处；电缆上杆应加固定支架，支架间距不得大于2m。所有支架和金属部件应热镀锌处理。

5.1.13  电缆金属保护管和桥架、架空电缆钢绞线等金属管线应有良好的接地保护，系统接地电阻不得大于4Ω。

5.2电缆敷设

5.2.1  电缆直埋敷设时，沿电缆全长上下应铺厚度不小于100mm的软土细沙层，并加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护板可采用混凝土盖板或砖块。电缆沟回填土应分层夯实。

5.2.2  直埋电缆宜采用聚氯乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。

5.2.3  直埋敷设的电缆穿越铁路、道路、道口等机动车通行的地段时应敷设在能满足承压强度的保护管中，并留有备用管道。

5.2.4  在含有酸、碱强腐蚀或有振动、热影响、虫鼠等危害性地段，应采取保护措施，不宜采取直埋敷设。

5.2.5  电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉的最小净距

| 项目 |  | 最小净距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行 | 交叉 |
| 电力电缆间及控制电缆间 | 10KV及以下 | 0.10 | 0.50 |
|  | 10KV以上 | 0.25 | 0.50 |
| 控制电缆间 |  | - | 0.50 |
| 不同使用部门的电缆间 |  | 0.50 | 0.50 |
| 热管道（管沟）及电力设备 |  | 2.00 | 0.50 |
| 油管道（管沟） |  | 1.00 | 0.50 |
| 可燃气体及易燃液体管道（沟） |  | 1.00 | 0.50 |
| 其他管道（管沟） |  | 0.50 | 0.50 |
| 铁路轨道 |  | 3.00 | 1.00 |
| 电气化铁路轨道 | 交流 | 3.00 | 1.00 |
|  | 直流 | 10.0 | 1.00 |
| 公路 |  | 1.50 | 1.00 |
| 城市街道路面 |  | 1.00 | 0.70 |
| 杆基础（边线） |  | 1.00 | - |
| 建筑物基础（边线） |  | 0.60 | - |
| 排水沟 |  | 1.00 | 0.50 |

5.2.6  电缆保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑无毛刺，金属电缆管应采用热镀锌管、铸铁管或热浸塑钢管，直线段保护管内径应不宜小于电缆外径的1.5倍，有弯曲时不应小于2倍；混凝土管、陶土管、石棉水泥管其内径不宜小于100mm。

5.2.7  电缆保护管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径，弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%。管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

5.2.8  硬质塑料管连接在套接或插接时，其插入深度宜为管子内径的1.1～1.8倍，在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时套接两端应采用密封措施。

5.2.9  金属电缆保护管连接应牢固，密封良好；当采用套接时，套接的短套管或带螺纹的管接头长度不应小于外径的2.2倍，金属电缆保护管不宜直接对焊，宜采用套管焊接的方式。

5.2.10  敷设混凝土、陶土、石棉等电缆管时，地基应坚实、平整，不应有沉降。电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入。

5.2.11  交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

5.2.12  在经常受到振动的高架路、桥梁上敷设的电缆，应采取防振措施。桥墩两端和伸缩缝处的电缆，应留有松弛部分。

5.2.13  电缆保护管在桥梁上明敷时应安装牢固，支持点间距不宜大于3m。当电缆保护管的直线长度超过30m时，宜加装伸缩节。

5.2.14  当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金电缆桥架超过15m、跨越桥墩伸缩缝处应留有伸缩缝，其连接宜采用伸缩连接板。

5.2.15  电缆桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径。

5.2.16  采用电缆架空敷设时应符合下列规定：

1  架空电缆承力钢绞线截面不宜小于35mm²，钢绞线两端应有良好接地和重复接地；

2  电缆在承力钢绞线上固定应自然松弛，在每一电杆处应留一定的余量，长度不应小于0.5m；

3  承力钢绞线上电缆固定点的间距应小于0.75m，电缆固定件应进行热镀锌处理，并应加软垫保护。

5.2.17  过街管道两端、直线段超过50m时应设工作井，灯杆处宜设置工作井，工作井应符合下列规定：

1  工作井宜采用C10砂浆砖砌体，内壁粉刷应用1:2.5防水水泥砂浆抹面，井壁光滑、平整；

2  井盖应有防盗措施，并满足车行道和人行道相应的承重要求；

3  井深大于1m，并应有渗水孔；

4  井内壁净宽不应小于0.7m；

5  电缆保护管伸进工作井井壁30mm～50mm，有多根电缆管时，管口应排列整齐，不应有上翘下坠现象。

5.2.18  路灯高压电缆的施工及验收参照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168)相关标准执行。

5.3工程交接验收

5.3.1  电缆线路工程交接验收应按下列要求进行检查：

1  电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰；

2  电缆的固定间距、弯曲半径应符合规定；

3  电缆接头、绕包绝缘应符合规定；

4  电缆沟应符合要求沟内无杂物；

5  保护管的连接防腐应符合规定；

6  设置工作井应符合规定要求。

5.3.2  隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并做好记录。

5.3.3  电缆线路工程交接验收应提交下列资料和文件：

1  电缆路径的批准文件；

2  工程竣工资料；

3  工程竣工图；

4  设计变更文件；

5  各种试验和检查记录。

6  安全保护

6.1一般规定

6.1.1  城市道路照明电气设备的下列金属部分均应接零或接地保护：

1  变压器、配电柜（箱、屏）等的金属底座或外壳；

2  室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦和金属门；

3  电力电缆的金属铠装、接线盒和保护管；

4  钢灯杆、金属灯座、I类照明灯具的金属外壳；

5  其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

6.1.2  严禁采用裸铝导体作接地极或接地线。接地线严禁兼做他用。

6.1.3  在同一台变压器低压配电网中，严禁将一部分电气设备或钢灯杆采用保护接地，而将另一部分采用保护接零。

6.1.4  在市区内由公共配变供电的路灯配电系统采用的保护方式，应符合当地供电部门的统一规定。

6.2接零和接地保护

6.2.1  在保护接零系统中，用熔断器作保护装置时，单相短路电流不应小于熔断片额定熔断电流的4倍，用自动开关作保护装置时，单相短路电流不应小于自动开关瞬时或延时动作电流的1.5倍。

6.2.2  采用接零保护时，单相开关应装在相线上，零线上严禁装设开关或熔断器。

6.2.3  道路照明配电系统应选用TN-S接地制式，整个系统的中性线（N）与保护线（PE）分开，在始端PE线与变压器中性点（N）连接，PE线与每根路灯钢杆接地螺栓可靠连接，在线路分支、末端及中间适当位置处作重复接地并形成联网。

6.2.4  TT接地制式中工作接地和保护接地分开独立设置，保护接地宜采用联网TT系统，独立的PE接地线与每根路灯钢杆接地螺栓可靠连接，但配电系统必须按装漏电保护装置。

6.2.5  道路照明配电系统中，采用TN或TT系统接零和接地保护，PE线与灯杆、配电箱等金属设备连接成网，在任一地点的接地电阻都应小于4Ω。

6.2.6  在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网，其重复接地电阻应小于10Ω，系统接地电阻应小于4Ω。

6.2.7  采用TT系统接地保护，没有采用PE线连接成网的灯杆、配电箱等，其独立接地电阻应小于4Ω。

6.2.8道路照明配电系统的变压器中性点（N）的接地电阻应小于4Ω。

6.3接地装置

6.3.1  接地装置可利用自然接地体，建筑物的金属结构（梁、柱、桩）埋设在底下的金属管道（易燃、易爆气体、液体管道除外）及金属构件等。

6.3.2  人工接地装置应符合下列规定：

1  垂直接地体所用的钢管，其内径不应小于40mm、壁厚3.5mm；角钢采用∠50×50×5mm以上，圆钢直径不应小于20mm，每根长度不小于2.5m，极间距离不宜小于其长度的2倍，接地体顶端距地面不应小于0.6m。

2  水平接地体所用的扁钢截面不小于4×30mm，圆钢直径不小于10mm，埋深不小于0.6m，极间距离不宜小于5m。

6.3.3  保护接地线必须有足够的机械强度，应满足不平衡电流及谐波电流的要求，并应符合下列规定：

1  保护接地线和相线的材质应相同，当相线截面在35mm²及以下时，保护接地线的最小截面不应小于相线的截面，当相线截面在35mm²以上时，保护接地线的最小截面不得小于相线截面的50%；

2  采用扁钢时不应小于4×30mm，圆钢直径不应小于10mm。

6.3.4  接地装置敷设应符合下列规定：

1  敷设位置不应妨碍设备的拆卸和检修，接地体与构筑物的距离不应小于1.5m；

2  接地线宜水平或垂直敷设，平行敷设直线段上不应起伏或弯曲；

3  跨越桥梁及构筑物的伸缩缝、沉降缝时，应将接地线弯成弧状。支架的距离：水平直线部分宜为0.5m～1.5m，垂直部分宜为1.5m～3.0m，转弯部分宜为0.3m～0.5m；

4  沿配电房墙壁水平敷设时，距地面宜为0.25m～0.3m，与墙壁间的距离宜为0.1m～0.15m。

6.3.5  接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应采用热镀锌螺栓连接；对有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊等方式连接。

6.3.6  接地体的焊接应采用搭接焊，其搭接长度应符合下列规定：

1  扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）；

2  圆钢为其直径的6倍；

3  圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍；

4  扁钢与角钢连接时，其长度为扁钢宽度的2倍，并应在其接触部位两侧进行焊接。

6.3.7  接地体（线）及接地卡子、螺栓等金属件必须热镀锌，焊接处应做防腐处理，在有腐蚀性的土壤中，应适当加大接地体（线）的截面积。

6.4工程交接验收

6.4.1  安全保护工程交接验收应按下列要求进行检查：

1  接地线规格正确，连接可靠，防腐层完好

2  工频接地电阻值及设计的其他测试参数符合设计规定，雨后不应立即测量接地电阻。

6.4.2  安全保护工程交接验收应提交下列文件资料：

1  工程竣工资料；

2  设计变更文件；

3  测试记录。

7  路灯安装

7.1 一般规定

7.1.1  灯杆位置应合理选择，与架空线路、地下设施、以及影响路灯维护的建筑物的安全距离应符合本规程4.3.18的规定。应避免路灯光直接射入居民窗内。

7.1.2  同一街道、广场、桥梁等的路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。

7.1.3  基础顶面标高应根据标桩确定。基础开挖后应将坑底夯实。若土质等条件无法满足上部结构承载力要求时，应采取相应的防沉降措施。

7.1.4  浇制基础前，应排除坑内积水，并保证基础坑内无碎土、石、砖以及其他杂物。

7.1.5  钢筋混凝土基础宜采用C20等级及以上的商品混凝土，电缆保护管应从基础中心穿出，并应超过砼基础平面30mm～50mm，保护管穿电缆之前应将管口封堵。

7.1.6  灯杆基础螺栓高于地面时，灯杆紧固校正后，根部法兰、螺栓宜做厚度不小于100mm的砼结面或其他防腐措施，表面平整光滑且不积水。

7.1.7灯杆基础螺栓低于地面时，基础螺栓顶部宜低于地面150mm，灯杆紧固校正后，将法兰、螺栓用混凝土包封或其他防腐措施。

7.1.8  道路照明灯具的效率不应低于70%，灯具光源腔的防护等级不应低于IP55，且应符合下列规定：

1  灯具配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象；

2  反光器应干净整洁、表面应无明显划痕；

3  透明罩外观应无气泡、明显的划痕和裂纹；

4  封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘导线，灯具外壳与尾座连接紧密；

5  灯具的温升和光学性能应符合国家标准《灯具一般要求与实验》（GB7000.1）的规定，并应有具备灯具检测资质的机构出具的合格报告。

7.1.9  LED道路照明灯具应符合本规程7.1.8条的有关规定外，且应符合下列规定：

1 灯的额定功率分类应符合《道路照明用LED 灯 性能要求》（GB/T24907）的规定；

2 灯在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差应不大于10%，功率因数实测值不低于制造商标准值的0.05；

3 灯的安全性能应符合《普通照明用LED模块 安全要求》（GB24819）的要求，防护等级应达到IP65；

4 灯的无线电骚扰特性、输入电流谐波和电磁兼容要求属国家强制性标准，应符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》（GB17743）、《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≦16A）》（GB17625.1）、《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》（GB/T18595）的规定；

5 光通维持率在燃点3000h时应不低于90%，在燃点6000h时应不低于85%；

6 灯的光度分布应符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45）规定的道路照明标准值的要求，制造商应完整提供灯的截光性能、光分布类型和光强表等照明计算资料；

7 为满足道路照明日常维护方便的原则，宜采用分体式道路照明用LED灯具，对于分体式LED灯中可替换的LED部件或模块光源，应符合《普通照明用LED模块 性能要求》（GB/T24823）和《普通照明用LED模块 安全要求》（GB24819）的规定。

7.1.10  灯头固定牢靠，可调灯头应调整至正确位置。绝缘外壳应无损伤、开裂；高压钠灯采用中心触点伸缩式灯头，相线应接在中心触点端子上，零线应接螺口端子。

7.1.11  灯具引至主线路的导线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线，最小允许线芯截面应不小于1.5mm2，功率400W及以上的最小允许线芯截面应不小于2.5 mm2。

7.1.12  在灯臂、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并用绝缘套管或包带包扎，包扎长度不得小于200mm。

7.1.13  每盏灯的相线应装设熔断器，熔断器应固定牢靠，熔断器及其他电器电源进线应上进下出或左进右出。

7.1.14  气体放电灯应将熔断器安装在镇流器的进电侧，熔丝应符合下列规定：

1  150W及以下为4A；

2  250W为6A；

3  400W为10A；

4  1000W为15A。

7.1.15  气体放电灯应设无功补偿，宜采用单灯无功补偿。气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器等应配套使用，严禁混用。镇流器、触发器等接线端子瓷柱不得破裂，外壳应无渗水和锈蚀现象。

7.1.16  灯具内各种接线端子不得超过两个线头，线头弯曲方向，应按顺时针方向并压在两垫圈之间。当采用多股导线接线时，多股导线不能散股。

7.1.17  各种螺栓紧固，宜加垫片和防松装置。紧固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距，最多不宜超过5个螺距。

7.1.18  路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理，防腐质量应符合国家现行标准的相关规定。

7.1.19  灯杆、灯臂等热镀锌后，外表涂层处理时，覆盖层外观应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区等缺陷，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。

7.1.20  玻璃钢灯杆应符合下列规定：

1  灯杆外表面应平滑美观、无裂纹、气泡、缺损、纤维露出；并有抗紫外线保护层，具有良好的耐气候特性；

2  灯杆内部应无分层、阻塞及未浸渍树脂的纤维白斑；

3  检修门尺寸允许偏差宜为±5mm，并具备防水功能，内部固定用金属配件应采用热镀锌或不锈钢；

4  灯杆壁厚根据设计要求允许偏差+3mm、-0mm，并应满足本地区最大风速的抗风强度要求。

7.1.21   路灯编号应符合下列规定：

1   半高杆灯、高杆灯、单挑灯、双挑灯、庭院灯、杆上路灯等道路照明灯都应统一编号；

2    杆号牌可采用粘贴或直接喷涂的方式，号牌高度、规格宜统一，材质防腐、牢固耐用；

3    杆号牌宜标注“路灯”、编号和报修电话等内容，字迹清晰、不易脱落。

7.2 半高杆灯和高杆灯

7.2.1  基础顶面标高应高于提供的地面标桩100mm。基础坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm。当基础坑深与设计坑深偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：

1  偏差在+100mm～+300mm时，采用铺石灌浆处理；

2  偏差超过规定值的+300mm以上时，超过部分可采用填土或石料夯实处理，分层夯实厚度不宜大于100mm，夯实后的密实度不应低于原状土，然后再采用铺石灌浆处理。

7.2.2  地脚螺栓埋入混凝土的长度应大于其直径的20倍，并应与主筋焊接牢固，螺纹部分应加以保护，基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致，偏差应小于±1mm，螺栓紧固应加垫圈并采用双螺母，设置在震动区域应采取防震措施。

7.2.3  浇筑混凝土的模板宜采用钢模板，其表面应平整且接缝严密，支模时应符合基础设计尺寸的规定，混凝土浇筑前，模板表面应涂脱模剂。

7.2.4  基坑回填应符合下列规定：

1  对适于夯实的土质，每回填300mm厚度应夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上；

2  对不宜夯实的水饱和粘性土，应分层填实，其回填土的密实度应达到原状土密实度的80%及以上。

7.2.5  中杆灯和高杆灯的灯杆、灯盘、配线、升降电动机构等应符合《高杆照明设施技术条件》(CJ/T3076)的规定。

7.2.6  中杆灯和高杆灯宜采用三相供电，且三相负荷应均匀分配，每一回路必须装设保护装置。

7.3单挑灯、双挑灯和庭院灯

7.3.1  钢灯杆应进行热镀锌处理，镀锌层厚度不应小于65µm，表面涂层处理应在钢杆热镀锌后进行，因校直等因素涂层破坏部位不得超过2处，且修整面积不得超过杆身表面积的5%。

7.3.2  钢灯杆长度13m及以下的锥形杆应无横向焊缝，纵向焊缝应匀称、无虚焊。

7.3.3  钢灯杆的允许偏差应符合下列规定：

1  长度允许偏差宜为杆长的±0.5%；

2  杆身直线度允许误差宜＜3‰；

3  杆身横截面直径、对角线或对边距允许偏差宜为±1%；

4  检修门尺寸允许偏差宜为±5mm；

5  悬挑灯臂仰角允许偏差宜为±1°。

7.3.4  直线路段安装单、双挑灯、庭院灯时，在无障碍等特殊情况下，灯间距与设计间距的偏差应小于2%。

7.3.5  灯杆垂直度偏差应小于半个杆梢，直线路段单、双挑灯、庭院灯排列成一直线时，灯杆横向位置偏移应小于半个杆根。

7.3.6  钢灯杆吊装时应采取防止钢缆擦伤灯杆表面防腐装饰层的措施。

7.3.7  钢灯杆检修门朝向应一致，宜朝向人行道或慢车道侧，并应采取防盗措施。

7.3.8  灯臂应固定牢靠，灯臂纵向中心线与道路纵向成90°角，偏差不应大于2°。

7.3.9  庭院灯具结构应便于维护，铸件表面不得有影响结构性能与外观的裂纹、砂眼、疏松气孔和夹杂物等缺陷。镀锌外表涂层应符合本规程第7.1.18和7.1.19条的规定。

7.3.10  庭院灯宜采用不碎灯罩，灯罩托盘应采用压铸铝或压铸铜材质，并应有泄水孔；采用玻璃灯罩紧固时，螺栓应受力均匀，玻璃灯罩卡口应采用橡胶圈衬垫。

7.4 杆上路灯

7.4.1  杆上路灯（含与电力杆等合杆安装路灯，下同）的高度、仰角、装灯方向应符合本规程第7.1.2条的规定。

7.4.2  杆上路灯灯臂固定抱箍应紧固可靠，灯臂纵向中心线与道路纵向偏差角度应符合本规程7.3.8的规定。

7.4.3  引下线宜使用铜芯绝缘线和引下线支架，且松紧一致。引下线截面不应小于2.5mm2；引下线搭接在主线路上时应在主线上背扣后缠绕7圈以上。当主导线为铝线时应缠上铝包带并使用铜铝过渡连接引下线。

7.4.4  受力引下线保险台宜安装在引下线离灯臂瓷瓶100mm处，裸露的带电部分与灯架、灯杆的距离不应少于50mm。非受力保险台应安装在离灯架瓷瓶60mm处。

7.4.5  引下线应对称搭接在电杆两侧，搭接处离电杆中心宜为300～400mm，引下线不应有接头。

7.4.6  穿管敷设引下线时，搭接应在保护管同一侧，与架空线的搭接宜在保护管弯头管口两侧。保护管用抱箍固定，固定点间隔宜为2m，上端管口应弯曲朝下。

7.4.7  引下线严禁从高压线间穿过。

7.4.8  在灯臂或架空线横担上安装镇流器应有衬垫支架，固定螺栓不得少于2只，直径不应小于6mm。

7.5 其它路灯

7.5.1  墙灯安装高度宜为3m～4m，灯臂悬挑长度不宜大于0.8m。

7.5.2  安装墙灯时，从电杆上架空线引下线到墙体第一支持物间距不得大于25m，支持物间距不得大于6m，特殊情况应按设计要求施工。

7.5.3  墙灯架线横担应用热镀锌角钢或扁钢，角钢不应小于∠50×5；扁钢不应小于－50×5。

7.5.4  道路横向或纵向悬索吊灯安装高度不宜小于6m，且应符合以下要求：

1  悬索吊线采用16 mm2～25mm2的镀锌钢绞线或Φ4镀锌铁丝合股使用，其抗拉强度不应小于吊灯（包括各种配件、引下线铁板、瓷瓶等）重量的10倍。

2  道路横向吊线松紧应合适，两端高度宜一致，并应安装绝缘子。当电杆的刚度不足以承受吊线拉力时，应增设拉线。

3  道路纵向悬索钢绞线弧垂应一致，终端、转角杆应设拉线，并应符合本规程第4.2.3至4.2.5条规定。全线钢绞线应做接地保护，接地电阻应小于4Ω。

4  悬索吊灯的电源引下线不得受力。引下线如遇树枝等障碍物时，可沿吊线敷设支持物，支持物之间间距不宜大于1m。

5  墙灯、吊灯引下线和保险台的安装应符合本规程第7.4.3至7.4.7条的规定。

7.5.5  高架路、桥梁等防撞护栏嵌入式路灯安装高度宜在0.5m～0.6m，灯间距不宜大于6m，并应满足照度（亮度）、均匀度的要求。

7.5.6  防撞护栏嵌入式路灯应限制眩光，必要时应安装档光板或采用带格栅的灯具，光源腔的防护等级不应低于IP65。灯具安装灯体突出防撞墙平面不宜大于10mm。

7.5.7  高架路、桥梁等易发生强烈振动和灯杆易发生碰撞的场所，灯具应采取防振措施和防坠落装置。

7.5.8防撞护栏嵌入式过渡接线盒应热镀锌，门锁应有防盗装置；盒内线路排列整齐，每一回路挂有标志牌，并符合本规程第2.3.5条的规定。

7.6 工程交接验收

7.6.1  路灯安装工程交接验收时应按下列要求进行检查：

1  试运行前应检查灯杆、灯具、光源、镇流器、触发器、熔断器等电器的型号、规格符合设计要求；

2  杆位合理，杆高、灯臂悬挑长度、仰角一致；各部位螺栓紧固牢靠，电源接线准确无误；

3  灯杆、灯臂、灯具、电器等安装固定牢靠。杆上安装路灯的引下线松紧一致；

4  灯具纵向中心线和灯臂中心线应一致，灯具横向中心线和地面应平行，投光灯具投射角度应调整适当；

5  灯杆、灯臂的热镀锌和涂层不应有损坏；

6  基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求，基础无视觉可辨识的沉降；

7  金属灯杆、灯座均应接地（接零）保护，接地线端子固定牢固。

7.6.2  路灯安装工程交接验收时应提交下列资料和文件：

1  工程竣工资料；

2  设计变更文件；

3  灯杆、灯具、光源、镇流器等生产厂家提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等技术文件；

4  各种试验记录。

附录A

表A-1  变压器、箱式变安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 变压器、箱式变型号、规格、质量必须符合设计要求，并应有供电部门合格的检测报告资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变压器、箱式变电站设备位置应符合《规程》第2.1.2条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 器身检查的主要项目和要求应符合《规程》第2.1.4和2.1.5条的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 变压器、箱式变投运前检查应符合《规程》第2.2.4条的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 设备外观应符合《规程》第2.1.3条规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柱上台架式变压器应符合《规程》第2.2.1条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柱上台架式变压器在试运行前应全面检查，并符合《规程》第2.2.4条规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 箱式变电站内零、地排、二次回路应符合《规程》第2.3.2、2.3.5、2.3.8条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箱式变电站送电投运前应进行检查，并应符合《规程》第2.3.11条的规定要求。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地下式变电站绝缘、耐热、防护性能应符合《规程》2.4.1条规定 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 地下式变电站送电前应按照《规程》第2.4.6条规定进行检查。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 跌落式熔断器相间安全距离≥0.7mm。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 箱式变电站设置围栏通道宽度≥0.8mm。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下式变电站设备防护等级为IP68。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地下式变电站地坑面积应大于箱体占地面积的3倍。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表A-2  配电装置与控制安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 |  | 配电柜(箱)型号、规格、质量必须符合设计要求，并且应有主要元器件产品合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 低压绝缘部件完整，带电体与裸露的不带电导体间、带电体相互之间的电气间隙及爬电距离符合《规程》第3.3.2条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 配电柜(箱)内配线整齐、美观，端子标志、电缆标牌字迹清晰且不易脱色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 容量达到100kVA以上必须设置专用路灯配电室(或箱式变电站) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 配电柜(箱)室内通道宽度应符合《规程》第3.2.3条规定，室内电缆沟深度宜0.6m |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 配电柜(箱)内设备、电缆回路编号标识齐全、接地排和零排应有标志符号，并应符合《规程》3.3.1、3.3.3 的条规定。 |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 接地(接零)保护应符合《规程》6.2接零和接地保护的有关规定。 |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 引入柜（箱、屏）接线应符合《规程》第3.3.3条规定。 |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 二次回路接线应符合《规程》第3.4.1、3.4.2条的规定。 |  |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 |  | 配安 电 柜装 | 每米垂直度＜1.5mm 柜间接缝＜2mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平 偏差 | 相邻两柜顶部＜2mm 成列柜顶部＜5mm |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柜面 偏差 | 相邻两柜边＜1mm 成列柜面＜5mm |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室配 电 外箱 | 落地配电箱基础平面高出地面≥200m 杆上配电箱底离地高度≥2.5m |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 末端 电压 | ≥90%额定电压 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 负荷 分配 | 三相负荷不平衡度≤20% |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 |  | 基本项目综合评价 |  |  |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许偏差项目评价 |  |  |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程综合评价意见 |  |  |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  |  |  | 检查 人员 签字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表A-3  架空线路分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 金具、绝缘子、导线的规格、型号必须符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导线无松股、不得有磨损、断股、扭曲、金钩及破损等缺陷，拉线与导线架设必须符合《规程》第4章节有关条文规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金具外观表面光洁，无裂纹、毛刺、飞边等缺陷，镀锌良好、无锌皮剥落，锈蚀现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绝缘子瓷釉光滑、无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷，并应符合《规程》第4.2.1和4.2.2条的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土杆表面光洁平整，壁厚均匀，无露筋、跑浆等现象，杆身弯曲度不超过杆长的1/1000，应符合《规程》第4.1.3条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 金具应热镀锌，抱箍尺寸适宜，高低压横担角钢≥∠63×6、∠50×5 |  |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 拉线跨越道路垂直距离＞6m，张力拉线反向倾斜10°～20°，绝缘子自然悬垂距地面＞2.5m。 |  |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导线架设一档内无两个接头，对建筑物、树木、地面、水面等跨越物的安全距离应符合《规程》第4.3.11、4.3.12和4.3.13条规定。 |  |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 引流线无硬弯、弧度均匀，对相邻导线及对地净空距离应符合《规程》第4.3.8条的规定。 |  |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 立混 凝土 电杆 | 电杆基坑深度允许偏差+100mm、-50mm。 |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直线杆顺线路档距＜3%，横向位置偏移＜50mm |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电杆立好后，倾斜不应大于1/2杆梢直径 |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导线 弧垂 | 实际弧垂与设计弧垂偏差±5% |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 同一档内弧垂偏差≤50mm |  |  | 杆 号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表A-4-1  电缆线路分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 电缆的品种、规格符合设计要求，电气性能试验必须符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设严禁有扭绞、铠装压扁、保护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆敷设应符合《规程》第5.1.3、5.2.3、5.2.5条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆在终端、分支处、工作井内应设置标志牌，并符合《规程》第5.1.10条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆线路在高架路、桥和明敷设时应符合《规程》第5.2.12、5.2.13、5.2.16条的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 直埋电缆全长上下铺细土或沙层厚度不小于100mm。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设时与其他管道之间平行交叉净距符合《规程》第5.2.5条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 过街管道两端、直线段超过50m设置工作井应符合《规程》第5.2.17条规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆铠装重复接地电阻≤10Ω |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 电缆直埋敷设在绿地、车行道下深度≥0.7m |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆在人行道下埋设深度≥0.5m |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 工作井深1m，井内壁净宽≥0.7m，电缆保护管伸进工作井壁30～50mm。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆保护管的内径与电缆外径比值≥1.5倍，电缆管弯曲时弯扁程度不宜大于管子外径的10%。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表A-4-2  电缆线路绝缘电阻检验测试记录

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证项目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 电缆线路敷设前后，进行绝缘电阻测试应符合《规程》5.1.3条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 检测仪器（兆欧表）应有有关计量部门检验认可的有效合格证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 兆欧表的电压等级：测1000V电缆为1000V级，测普通绝缘线为500V级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 绝 缘 电 阻 /MΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 回 路 编 号 阻 值 相 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | L1—L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | L2—L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | L3—L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | L1—N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | L2—N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | L3—N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 |  |  | 项目综合评价意见 |  |  | 优良： 合格： 不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基本项目综合评价 |  |  | 检测 点，其中：优良 点，优良率： % |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 |  |  |  |  |  | 检查人员签字 |  |  | 核定意见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表A-5-1  路灯安装分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 灯杆、灯具的规格和型号必须符合设计要求，高杆灯应符合CJ/T3076《高杆照明设施技术条件》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯杆基础标高恰当、杆位合理，灯杆不得设在易被车辆碰撞地点且符合《规程》第7.1.1和7.1.2条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灯杆、灯具的技术性能要求应符合《规程》第7.1.6、7.1.7和7.3.3条的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 路灯编号应符合《规程》第7.1.21条的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 灯臂安装高度符合设计要求，直线路段仰角和装灯方向宜一致。 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具横向水平与地面平行，灯具安装纵向中心线与灯臂纵向中心一致。 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灯座安装门朝向慢车道(人行道)侧，基础结面不积水，混凝土厚度不得小于100mm。 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灯杆、灯臂焊接均匀无虚焊，并热镀锌防腐处理。 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土基础强度等级不低于C20，电缆护管从中心穿出应超过基础面30～50mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 玻璃钢灯杆应符合《规程》第7.1.20条的规定。 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 灯杆 垂直 | 灯杆杆梢垂直偏移0.5D1，杆根横向位置偏移0.5 D2。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杆身直线度允许误差宜＜3‰ |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯臂 正直 | 与道路纵向成90°，角度偏差≤2° |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.灯杆横向位置偏差应检查直线路段灯排列成一直线时。

2.D1为灯杆梢径，D2为灯杆根部直径。

表A-5-2  路灯安装电器分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 光源、镇流器、触发器、熔断器等低压电器的规格、型号必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 镇流器、接线板等部件安装应有适当空间，尤其是钢杆内装设时，直观应符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电器接线正确、牢固，导线截面符合规范要求，电源进线在电器上桩头，相线在瓷灯头中心触点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 灯具引至主线路的导线及在灯臂、灯杆内穿线技术要求应符合《规程》第7.1.11和7.1.12条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接线面板、灯具内接线、电器排列的技术要求应符合《规程》第7.1.13和7.1.14条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 道路照明用灯具的技术性能应符合《规程》第7.1.8和7.1.9条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 庭院灯的安装应符合《规程》第7.3.9和7.3.10条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 杆上路灯的电器、引下线安装应符合《规程》第7.4.3、7.4.5和7.4.8条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 高架路（桥）的灯具安装应符合《规程》第7.5.5～7.5.7条的规定。 |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表A-6-1  接地装置分项工程质量检验评定表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验情况 |  |  |  |
|  | 1 | 由同一台变压器供电的路灯线路，严格禁止部分采用接零保护，另一部分采用接地保护，应符合《规程》第6.1.3条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 公用配变供电的路灯配电，采用的保护方式应符合当地供电部门规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地装置及避雷针的接地方式及接地电阻值必须符合设计和规范规定，接地装置的导体截面应符合《规程》第6.3.2条规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 项 目 | 项 目 |  |  |  |  | 质 量 检 验 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 避雷针热镀锌圆钢≥ø25mm、钢管≥ø40mm、δ≥2.75mm。 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地装置导体截面圆钢≥ø10mm，扁钢≥4×30mm，角钢厚度≥4mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地装置敷设应符合《规程》6.3.4条的要求。 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 1 | 接地体离地面埋设深度≥0.6m |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 接地体与建筑物间距≥1.5mm |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直接地体间距与其长度的比值≥2倍 |  |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地 体焊 接搭 接长 度 | 圆钢与圆钢6d |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扁钢与扁钢2b |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扁钢与角钢2b |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 圆钢与扁钢或角钢2d |  |  | 测 点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检测值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 | 基本项目综合评价 |  |  | 检查 点，其中：优良 点，优良率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许偏差项目评价 |  |  | 检查 点，其中：合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程综合评价意见 |  |  | 优良： 合格： 不合格： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  | 检 查 人 员 签 字 |  |  |  | 核 定 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：b为扁钢宽度；d为圆钢直径。

表A-6-2  零线、保护（防雷）接地电阻的检验测试记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柜（箱）、杆号 |  | Ro（Ω） |  |  | 柜（箱）、杆号 | Ro（Ω） |  |  | 柜（箱）、杆号 |  |  | Ro（Ω） |
| 配电柜（箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高（中）杆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它路灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  | 配电柜（箱） |  |  | 合格： 点 |  |  | 不合格： 点 |  |  |  | 合格率： % |  |
|  |  |  | 高（中）杆灯 |  |  | 合格： 点 |  |  | 不合格： 点 |  |  |  | 合格率： % |  |
|  |  |  | 其他路灯 |  |  | 合格： 点 |  |  | 不合格： 点 |  |  |  | 合格率： % |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  |  | 检查人员签字 |  |  |  |  | 核定意见 |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |

说明：1、配电柜(箱)、高杆灯、中杆灯应全部测试，其它路灯的测试比例应不小于30%。

2、检测仪器应有有关计量部门认可的有效合格证。

表A-7  道路照明隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 图号或者桩号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 人 员 |  |  |  |  | 检验日期 | 年 月 日 |  |
| 施工部位示意图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  | 检查人员签字 |  |  | 核定意见 | 监理工程师： 年 月 日 |

说明：1.电缆、暗敷管、灯杆基础、配电箱（柜）基础、工作井及接地装置等隐蔽敷设施工必须在施工隐蔽之前进行。

2.示意图包括平面图和断面图，表中位置不够用时可另附图。

表A-8  道路照明工程材料、设备合格证检验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 |  |  | 规格型号 |  | 单 位 | 数 量 |  |  | 生产厂家 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查综合评价 |  |  |  | 共检查 项材料，其中：有合格证 项，没有合格证 项 |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  | 质检员： |  | 检查人员签字 |  |  |  | 核定意见 |  | 监理工程师： 年 月 日 |
|  |  | 材料员： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、必须提供合格证的材料(复印件无效)如下：灯杆、灯具 、光源电器、.配电箱(柜)、电线电缆、金属钢材等材料设备。

2、所有材料合格证按以上排列顺序粘贴起来存档备查。

表A-9-1  道路照明现场测量报告表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量单位 |  |  |  | 测试 路段 |  |  |  |  | 道路 等级 |  |  |
| 道 路 条 件 | 道路形式① |  |  |  |  | 人行道宽度 |  |  |  | m |  |
|  | 路面总宽度② |  |  | m |  | 中间分隔带宽度 |  |  |  | m |  |
|  | 机动车车行道宽度 |  |  | m |  | 两侧分隔带宽度 |  |  |  | m |  |
|  | 非机动车车行道宽度③ |  |  | m |  | 路面材料④ |  |  |  |  |  |
| 光 源 | 已运行小时数 |  |  | h |  | 灯 具 布 置 | 排列方式 |  |  | 单侧布置 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中心对称 |  |
|  | 功率/数量 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 双侧对称 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 双侧交错 |  |
| 灯 具 | 种类⑤ |  |  |  |  |  | 安装高度 |  |  | 车行道侧 m |  |
|  | 防护等级(IP) |  |  |  |  |  |  |  |  | 人行道侧 m |  |
|  | 安装的光源 数量和功率 |  | 1 |  |  |  | 灯杆间距(同一侧) |  |  | m |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 仰角 |  |  | 车行道侧 度 |  |
|  | 型号规格 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 人行道侧 度 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 悬挑(从路缘算起) |  |  | m |  |
| 环境明暗程度⑥ |  |  |  |  |  |  | 臂长(从灯杆算起) |  |  | m |  |
| 环境比(SR) |  |  |  |  |  | 测量时电压 |  |  |  | V |  |
| 机动 车车 行道 设计 数据 | 路面平均照度Eav |  |  | lx |  | 机动 车车 行道 照明 测试 结果 | 路面最大水平照度Emax |  |  |  | lx |
|  | 水平照度均匀度UE |  |  |  |  |  | 路面最小水平照度Emin |  |  |  | lx |
|  | 路面平均亮度Lav |  |  | cd/m2 |  |  | 路面平均水平照度Eav |  |  |  | lx |
|  | 路面亮度总均匀度Uo |  |  |  |  |  | 水平照度均匀度UE |  |  |  |  |
|  | 路面亮度纵向均匀度UL |  |  |  |  |  | 路面平均亮度Lav |  |  |  | cd/m2 |
| 机动车车行道照明功率密度(LPD)⑦ |  |  |  | W/m2 |  |  | 路面亮度总均匀度Uo |  |  |  |  |
| 非机动车车行道照明功率密度(LPD) |  |  |  | W/m2 |  |  | 路面亮度纵向均匀度UL |  |  |  |  |
| 测量仪器 |  |  |  |  |  | 测量人员 |  |  |  |  |  |

表A-9-2  道路断面和灯具布置简图

图中位置不够用，可另附图绘画

测点布置与等照度曲线图

| 图中位置不够用，可另附图绘画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量时间 | 年 月 日 时 | 天气情况 | 晴天： 阴天： 温度： 度， 风力： 级 |

说明：①道路形式是指单幅路(一块板)、双幅路(二块板)、……；

②路面总宽度包括机动车车行道、非机动车车行道、分隔带、人行道宽度；

③若系单幅路，机动车与非机动车混合行驶，非机动车道包含在机动车道内，不填非机动车道宽度；

④路面材料系指混凝土路面或沥青路面；

⑤灯具种类系指截光型、半截光型、非截光型；

⑥环境明亮程度分别填写“明亮”、“中等”或“暗”，环境比(SR)最小值：0.5；

⑦照明功率密度(LPD)为单位路面面积上的照明安装功率，单位为W/m2；

⑧天气情况请记录是晴天、还是阴天，当时的气温摄氏多少度；

表A-10  道路照明工程技术资料检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 检验日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 检查资料项目 |  | 标准分 | 验收评定意见 |  | 得分 |
| 1 | 工程施工合同（含协议或招投标文件） |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 设计施工图纸规范、齐全 |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 创优计划和施工组织设计 |  | 10 |  |  |  |
| 4 | 设计变更通知单、治商记录齐全 |  | 10 |  |  |  |
| 5 | 施工日志编写详细、正确、清楚 |  | 10 |  |  |  |
| 6 | 《规程》规定质量检验表（表A-1～A10）正确齐全 |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 质量事故、安全事故报告资料 |  | 5 |  |  |  |
| 8 | 工程竣工图纸规范、齐全 |  | 20 |  |  |  |
| 9 | 工程竣工验收、报批文件资料齐全 |  | 5 |  |  |  |
| 10 | 能反映工程特点、科技含量、施工质量水平的照片和VCD片 |  | 5 |  |  |  |
| 11 | 总分 |  | 100 |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  | 评定意见 | 年 月 日 |  |  |

注：1、本评分表评定分达95分及以上为优良、90分及以上为合格、90分以下为不合格。

2、工程技术资料达不到95分及以上、有质量、安全事故均不能申报优质示范工程。

附录B

分项工程质量评定表填表说明

B.0.1 分项工程质量检验评定表是城市道路照明工程建设、施工、监理单位在工程施工阶段和竣工验收、评定工程质量的技术文件。做好这项工作，有利于规范工程建设实施过程管理，有利于保证工程施工质量监管。

B.0.2分项工程质量检查数量：

1  每个分项工程质量检验不少于5个检测点，不足5个点全数检查；

2  工程量较大时，按每个工程标段进行各分项工程质量检验；

3  变压器、箱式变、配电柜（箱）、高（中）杆灯的接地电阻检测应全部测试；

4  路灯灯杆的接地电阻测试比例应不小于30%。

B.0.3 保证项目应检查该工程设计是否符合本规程规定，采用的道路照明器材型号、规格是否符合设计要求。

B.0.4 基本项目的检查验收和检验评价：

1  观察道路照明设施外观质量是否符合本规程要求；

2  有规定数值的项目用尺量或仪器检查；

3  隐蔽工程项目查隐蔽工程记录，必要时可开挖、打开设备进行抽检；

4  检测点有检测数量值的，应将检测值如实填报。

5  表中“测点”栏内应填写所测的灯杆、变压器、箱变、配电柜（箱）、工作井编号；电缆线路所在道路的桩号。

6  质量检验情况的评价：

1）完全符合本规程的施工质量标准为优良；

2）与本规程质量标准稍有偏差，不影响正常运行为合格；

3）与本规程质量有偏差，会影响正常运行为不合格；

B.0.5 允许偏差项目每个测点所测数据必须如实填报。

B.0.6 检查验收结论：

1  基本项目综合评价意见：全部符合各项规定要求，其中优良率达90%及以上为优良工程；

2  允许偏差项目评价意见：抽检点在相应检验评定标准的允许偏差范围内即为合格；

3  表A-10道路照明工程技术资料检查评分达95分及以上为优良、90分及以上为合格、90分以下为不合格；

4  工程综合评价意见：符合上述三点都达到合格标准为合格工程；基本项目优良率达90%及以上、允许偏差项目100%合格、表A-10评分达95分及以上可评为优良工程。

B.0.7分项工程质量评定综合评价意见为优良工程，可优先申报城市道路照明“金杯”示范工程评选活动。

修 订 说 明

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89—20  ）,经住房和城乡建设部20  年   月    日以    号公告批准发布。

本规程是在《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89—2001）的基础上修订而成，上一版的主编单位是北京市路灯管理中心，参编单位是武汉市路灯管理局、沈阳市路灯管理局、深圳市灯光环境管理中心、常州市城市照明管理处。主要起草人员是孙怡璞、冀中义、曾祥礼、李炯照、鲍凯虹、张华。本次修订的主要技术内容是：1. 总则； 2. 变压器、箱式变电站； 3. 配电装置与控制； 4. 架空线路； 5. 电缆线路； 6. 安全保护； 7. 路灯安装。

本规程修订过程中，编制组进行了城市道路照明行业的调查研究，总结了我国城市道路照明工程施工及维修工作的实践经验，同时参考了国外技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《城市道路照明工程施工及验收规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

本规程用词说明

1、为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

2、条文中指明应按其他有关标准执行的写法为，“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1. 《电力变压器》（GB 1094.1）

2. 《10kV及以下变电所设计规范》（GB 50053）

3. 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171)

4. 《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173）

5. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168)

6. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169)

7. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150)

8. 《建筑电气工程施工质量验收规程》(GB50303)

9. 《地下式变压器》（JB/T 10544）

条 文 说 明

1   总   则

1.0.1  本条文明确了本规程的制定目的，本规程的制定可以有效的规范城市道路照明建设，指导全国业内在城市道路照明工程中采用经济实用、高效节能的路灯器材和设备，同时还能采用技术先进、科学合理的安装工艺，提高工程质量和经济效益。

1.0.2  本条文明确了规程的使用范围。我国幅员辽阔，南北气温、东西地区的地域差异很大，在执行本规程时，凡未做硬性规定的内容，可根据当地具体情况灵活掌握。

我国城市道路照明专用变压器容量以500kVA及以下较为合适。故本规程适用于电压为10KV及以下，频率为50HZ，容量为500kVA及以下的电力变压器。

1.0.3  对于无正式标准的新型器材、设备，应经有关部门鉴定合格后方可采用。

妥善运输和保管照明器材以防止其性能改变、质量变劣是照明工程施工的重要环节之一。

1.0.4  照明器材使用前，应做好检查工作，尤其是超过规定保管期限或保管、运输中可能造成损坏者。

2  变压器、箱式变电站

2.1  一 般 规 定

2.1.1  我国道路照明主要由公用变压器供电。随着道路照明事业的发展，特别是经济发达地区对城市道路照明要求的提高，城市道路照明将由专用变压器供电。为配合城市景观，使用箱式变电站已成为城市道路照明供电的主流。在景观要求较高、用地紧张的地段，地下式变压器在小型化、美观化方面特点突出，也是较合适的选择。

本条符合《电力变压器 第一部分 总则》（GB 1094.1）和《地下式变压器》（JB/T 10544）的要求。地下式变压器运行环境温度一般允许比《电力变压器 第一部分 总则》（GB 1094.1）规定的正常环境温度高10℃。

2.1.2  道路照明专用变压器、箱式变电站布设在道路红线内方便日后的维护管理。在道路的城市电力通道一侧设置，可方便10KV电缆引接，降低10KV电缆工程量。为确保供电的可靠和安全，变压器的安装场所应该选择无火灾、爆炸危险的地点，应远离加油站、石油气供应站、有化学腐蚀影响以及剧烈振动的场所。箱式变电站的箱体是由钢板或其它材料制成的户外型箱体，内部电器组合紧凑，其安装场所是不易积水和通风良好的地方，避免电器受潮、箱体锈蚀以延长使用寿命。地下式变压器免维护，防护等级高，可置于专用地坑内，减少占地，地面低压配电部分可根据要求制作成灯箱广告，适用于环境景观要求较高、用地紧张的地段。

2.1.3  设备到达现场后应及时检查，以便发现设备存在的缺陷和问题并及时处理，为安装工程顺利进行创造条件。

本条规定对外观检查有无机械损伤，以判断设备在运输过程有无受到冲击而使内部受损伤。

2.1.4  根据《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GBJ 148），制造厂规定可以不进行器身检查和容量为1000kVA及以下，运输过程中无异常情况的可以不在现场进行器身检查。如需进行器身检查时则应满足一定条件。由于道路照明变压器属小容量变压器，可以安排在室内进行器身检查。

2.1.5  本条参照国家相关规范，列出对500kVA及以下小容量变压器进行器身检查的项目。

2.2  变压器

2.2.1  室外变压器安装方式常用的有两种，杆上（柱上）式和落地式。落地式安全性比较差，占地面积大，整体形象不适宜在城市环境中使用，所以在本规程中不推荐室外落地方式。

杆上台架的横梁槽钢，其型号可以根据变压器的大小、重量合理配用。为了确保安全，100kVA以上的变压器可以在槽钢横梁中部加装一根槽钢支撑柱子。在杆上横架上安装的变压器应选用没有滚轮的。

2.2.4  本条参照现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150）中1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验项目。

2.2.6  本条提出了变压器的附件安装程序和要求。各类型变压器所配用的附件可根据本条相关的附件安装要求进行安装。

2.2.8  本条对变压器绝缘油的使用提出一些基本的要求，油质量标准参照《变压器油》（GB 2536）、《运行中变压器油质量标准》（GB 7595）。

最好使用同一牌号的油号，以保证原来运行油的质量和明确的牌号特点。我国变压器的牌号按凝固点分为10号、25号和45号三种，一般是根据使用环境温度条件选用。同一牌号的合格油混合使用能保证其运行特性基本不变，而且维持设备技术档案中用油的统一性。

强调不同牌号的油不宜混合使用，混合使用的油其质量必须合格。标准是混合油的质量不低于其中一种油的质量。

2.2.9  本条提出变压器的高压、低压电气连接需按设计要求连接，可以采用硬母线（包括密集母线）连接，也可以采用电缆连接。各种连接方式的质量标准和制作技术规范可参照相关章节内容。

2.3  箱式变电站

2.3.1  箱式变电站是由高压、低压开关设备、变压器一体组合而成的户外式供配电设备。它不仅具备传统土建变电站配电、开关、控制、计量、补偿的功能，还具有占地面积少，安装方便、迅速，运行可靠，移动灵活，投资少等优点。因此，适用于油田、施工工地、城市公共建筑、住宅区和道路照明等场所的供电，近年在我国城市道路照明中已被广泛使用。

本条根据箱式变电站的结构和使用条件，对基础提出了要求。在满足箱式变电站的基本技术条件下，各城市可根据当地的气候条件设计适合当地使用的基础结构。工程实践中可采用的防水、排水措施包括：

1  电缆保护管管口采用管堵进行封堵；

2  电缆保护管管群在进入电缆室井壁2m范围内进行砼包封，特别是与井壁衔接处；

3  电缆室内外采用防水水泥砂浆抹面，厚度20mm；

4  电缆室人孔采用双重井盖，内井盖与井座之间设橡胶圈止水带；

5  电缆室底部设集水坑，坑内设管道按不小于1％坡度排向就近市政雨水井；

6  电缆室所在位置地下水位高于电缆室内底标高0.2m以上，而周边无合适的市政排水设施时，电缆室应采用整体钢筋混凝土结构；

7   采用上述防排水设施后，电缆室仍有严重积水情况时，应设置机械排水。

2.3.11  箱式变电站主要组合设备有高压开关柜（通常配用环网柜），低压开关柜（包括路灯自动控制部分）、变压器（通常选用干式变压器）。本条提出了投运前应该检查的项目，这是根据电器设备安全操作规程的相关内容提出的最基本的安全技术要求。

2.3.12  本条对高压开关设备耐压试验标准、低压开关设备绝缘电阻测试标准是参照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ 147—90）第12.0.4条、第23.0.1条的有关规定制定的。

2.4地下式变电站

2.4.1  地下式变压器为全密封结构，防潮、防水性能达到IP68标准，

具备一段时间内在地下和水中等恶劣环境中运行能力。

2.4.2、2.4.3地坑进水，地下式变压器将长期在潮湿甚至水浸的条件下运

行，对安全不利，所以地坑应为防水结构。为方便安装和维护，地坑

应预留一定空间。

2.4.4  本条根据变压器结构而规定了变压器的安装要求，避免误吊不合理吊点而损坏变压器结构。比如油浸式变压器顶盖上盘的吊环是为吊芯用的，如果用作吊整体，会使顶盖上盘法兰变形，导致漏油。

2.4.6  地下式变压器由于在地下安装，要求与普通变压器有区别。本条提出了投运前应该检查的项目，这是根据电器设备安全操作规程的相关内容提出的最基本的安全技术要求。

3 配电装置与控制

3.1配电室

3.1.1  根据《10KV及以下变电所设计规范》（GB 50053），配电室靠近负荷中心是室址选择的基本要求，这样有利于提高供电电压质量、减少输电线路投资和电能损耗。

3.1.2 根据《低压配电设计规范》（GB 50054）有关规定制定。

3.1.5  根据《10KV及以下变电所设计规范》（GB 50053）所列要求制定。

3.2 配电柜（箱、屏）安装

3.2.1  IP2X防护等级要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》

的规定，能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。

3.2.5  目前国内配电柜（箱、屏）的安装一般采用基础型钢作底座。基础型钢与接地干线应可靠焊接，柜、盘用螺栓或焊接固定在基础型钢上。

基础型钢施工前，首先要检查型钢的不直度并予以校正。在施工时电气人员予以配合，本条提出的要求是可以作到的。对基础位置误差及不平行度进行限制，以保证柜（箱、屏）对整个控制室或配电室的相对位置。

3.2.6  强调按设计要求采取防震措施。因为设计部门掌握柜（箱、屏）的安装地点的震动情况，据此提出不同的防震措施，如常用垫橡皮垫、防震弹簧等方法。

考虑到配电盘、自动装置等需要更换检修，若将柜盘焊死，将造成更换检修困难，故提出不宜焊死。

3.2.7本表系参照《自动化仪表安装工程施工质量验收规程》（GB50131）中的有关规定。

3.2.8  装有电器的可开启的柜（箱、屏）门，若无软线与柜（箱、屏）的框架连接接地，则当电器绝缘损坏漏电时，柜（箱、屏）门上带有危险的电位，将会危及运行人员的人身安全。裸铜软线要有足够的机械强度。

3.2.11  室外配电箱应封闭良好，以防水、防尘、防潮。

3.2.16  根据原水电部（84）电生监字142号文的要求，开关柜应具有防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂接地线、防止走错间隔、防止误合开关的“五防”要求，特强调提出这一条款。

3.3  配电柜（箱、屏）电器安装

3.3.1  发热元件宜安装在散热良好的地方，有些发热元件较笨重，不宜安装在顶部，否则既不安全又不便操作。装置性设备要求外壳接地，以防干扰，并保证弱电控制设备的正常运行。

3.3.2  本条是根据现行国家标准《电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171）而编写的，施工时必须执行，以免造成运行事故。

3.3.3  本条第二款，根据现行国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ 65）及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169），明确要求铠装电缆的金属护层应予以接地。

3.4  二次回路结线

3.4.1  第三款是因为近年来弱电保护和弱电控制大量应用，为防止强电对弱电的干扰而提出的要求。

第四款，主要考虑室外配电箱因受潮造成端子绝缘降低，故建议采用防潮端子。

第五款，小端子配大截面导线在工程中时有发生，造成安装困难且接触不良。

3.4.2  二次回路的连接件均应采用铜质制品，以防止锈蚀。考虑防火要求，绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

3.4.3  本条参照国家现行标准《电力系统二次电路用控制及集电保护屏（柜、台）通用技术条件》（JB 5777.2）制订。

3.4.4  本条第三款，为保证导线不松散，多股导线不仅应端部绞紧，还应加终端部件，最好采取压接式终端部件。在一定的条件下，多股导线端部搪锡易发生电解反应而锈蚀，一般不主张采取搪锡处理。

3.5 路灯控制系统

3.5.1  目前，我国城市道路照明控制方式一般可归纳为有线控制、无线控制两种控制方式。从路灯控制发展趋势看，如果有条件可逐步应用推广微机无线遥控系统。目前，应用于路灯控制的电子产品较多，但功能基本相同。应选择结构合理，时钟精度高，性能可靠，操作简单，抗干扰能力强的产品。

3.5.2  根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45）第6.2.3条规定制定。

3.5.3  光控开关是根据环境光照度值作为（开关路灯的）判断条件。环境光照度的改变往往会造成光控开关误动作，因此选择一个避免受环境光干扰的位置显得尤为重要，用户可根据具体情况而定。

外壳的防护性能等级IP有二位特征数字。第一位特征数字表示防尘等级；第二位特征数字表示防水等级。

Error: Reference source not found3.5.6  系统误报率=误报次数报警次数

式中误报次数包括有故障没有报警、错报警和无故障也报警的次数。

4   架 空 线 路

4.1  电 杆 与 横 担

4.1.1  架空线路施工时，电杆定位受地形、环境、地下管线等因素影响较大，在不影响线路质量的情况下允许一定的误差是必要的。

4.1.2  电杆埋深非常重要，应严格控制在允许误差的范围之内。

4.1.5  本条所指的高压横担是10kv主线路上的横担，低压担是指380v和220v主线路上的横担。

4.1.6  本条规定横担统一安装在受电侧，是为了辨别线路的受电侧和电源侧。横担距杆顶的距离，以横担的上平面距杆顶为准。

4.1.7  表4.1.7中的“分支或转角杆”栏目中的数据，斜线上的数据为分支横担距上层干线横担的距离，斜线下的数据为分支横担距下层干线横担的距离；“绝缘线”中“低压与低压”栏目中的横担距离（200mm）不包括集束线横担。

4.1.8  抱担是指在电杆相对的两侧各安装一块相同的横担连为一体，可增加横担的承力能力；断连杆是指线路导线在这棵杆的两侧均做终端头，然后再将两个终端头做非承力连接。

4.2  绝 缘 子 与 拉 线

4.2.1  绝缘子在架空线路中很重要，安装前的检查，除能保证工程质量外，也是保证安全运行的必要条件。

4.2.2  悬式绝缘子使用的开口销子，不得使用铁丝等代用品。

4.2.3  拉线要安装在靠近线路的受力点上，位置和方向不得有偏差，否则会造成线路歪斜，甚至造成设备事故。

防沉土台是为回填土下沉设的，在有方砖等特殊路面的地方，应尽力夯实回填土，避免下沉，可不设防沉土台。

4.2.4拉线加装绝缘子，是防止拉线碰到带电导线时，烧毁设备或发生人身触电事故，要求绝缘子自然悬垂距地面必须大于2.5 m，是为了防止人身触及绝缘子以上带电的拉线。

4.2.5  关于跨越道路的水平拉线对地面垂直距离的规定，近些年来，由于道路加宽、车辆增加，尤其是大型物资运输车，已由交通部门要求在路边行驶，如仍按道路路面中心作为基点已不适宜，故本条做了新的规定。

4.2.6  本条第5款规定拉线紧好后，UT型线夹的螺杆丝扣露出长度不宜大于20 mm，是为了使UT线夹有足够的调紧预留量。

4.2.7  本条表4.2.7中拉线的上段是指拉线与电杆连接部分；下段是指拉线与拉线棒连接部分；花缠是指用绑线将下端绑扎完毕后，在拉线上斜缠上去，每个节距（即缠绕一圈）约70mm～1 00 mm。

4.3   导 线 架 设

4.3.1  导线在展放过程中，容易出现一些损伤情况，有的还会出现严重损伤，影响导线机械强度。本条提出一些基本情况，应予以防止，以利导线架设后满足机械强度和安全运行。

4.3.3  不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线在档距内连接，因受条件限制，不易连接紧密、牢固，由于受物理和化学因素的影响接头处易腐蚀，结果会造成严重的线路隐患。

4.3.4  新导线架设后，经过一段时间运行会产生无弹性的伸长，称为初伸长。初伸长会加大导线弧垂，影响线路安全运行。因此，新架导线应按计算弧垂减小一定的比例。

4.3.5  本条第3款所指的“接触部位”，是指导线与绝缘子或线夹接触的部位。铝包带缠绕超出这个部位30 mm，才能起到保护导线不受机械损伤的作用。

4.3.6  本条第3款在直线跨越杆上导线的双固定，是在靠近主导线针式绝缘子的另一个针式绝缘子上固定一条与主导线同材质2 m长的辅线，将其两端与主导线用线夹或绑缠固定。

在针式绝缘子上固定导线，低压导线绑单十字，然后在绝缘子两侧的导线上各绑3圈。中压导线绑双十字，然后在绝缘子两侧的导线上各绑6圈。最后在绝缘子颈槽内将绑线头拧3～5圈小辫压倒；

4.3.7  导线在蝶式绝缘子上固定的套长，太长是浪费，太短不易更换绝缘子。故本条作了套长的规定。

导线在蝶式绝缘子上绑扎完后，宜将绑线头与另一个绑线头（绑扎前即折并在两股导线之间，将绑线同导线绑在一起了）拧3～5圈小辫压倒。

4.3.8、4.3.9电力线路的线间距离，导线对拉线、电杆及架构之间的最小距离，是根据不同电压的放电距离确定的，是直接关系着设备和人身安全的重要规定。

4.3.10～4.3.13 电力线路对弱点线路、建筑物、树木、地面、水面等跨越物的跨越距离，是按导线最大弧垂、最大风偏时的安全运行距离确定的，是直接关系着设备和人身安全的重要规定。

4.4   工 程 交 接 验 收

4.4.2  本条列举了5款应交的资料、文件，有些工程不一定全有，实际交接中可有什么交什么。如有5款以外的资料、文件也应该移交。

5电缆线路

5.1一般规定

5.1.1在施工时电缆的弯曲半径不应小于本条的规定，以保障不损伤电缆和投运后的安全。

5.1.2电缆直埋或在管中均无宽松的空间，电缆接头极易受到挤压而变形，造成烧断电缆的事故。

5.1.3电缆从盘的上端引出可以减少电缆碰地摩擦的机会，且人工敷设时便于施工人员拖拽。实际放电缆都是这样做的。

5.1.4当接头处发生故障维修时，不至于更换整段电缆或增加接头，故在电缆敷设时必须保证足够的预留量。

5.1.5在三相四线制系统中，如用三芯电缆另加一根导线，当三相系统不平衡时，相当于单芯电缆的运行状态，在金属护套和铠装中，由于电磁感应电压和感应电流而发热，造成电能损失。对于裸铠装电缆，还会加速金属护套和铠装层的腐蚀。

5.1.6本条规定了直埋电缆方位标志的设置要求，以便于电缆检修时查找和防止外来机械损伤。

5.1.7东北地区的冻土层厚达2m～3m，要求埋在冻土层以下有困难。施工时用混凝土或砖块在沟底砌一浅槽，电缆放于槽内，在电缆上下各铺100mm厚的软土或细沙，上面再盖以混凝土板或砖块。这样可防止电缆在运行中受到损坏。

5.1.8运行经验表明，由于施工不当造成电缆芯线接触不良容易发热，塑料护套不清洁、密封不好，潮气和水份容易进入造成绝缘降低而发生故障。

5.1.9绕接和接线端子连接往往会造成接触不良或接触面减小，从而影响电缆的正常工作。

5.2电缆敷设

5.2.2直埋电缆如没有采用铠装的聚氯乙烯护套电缆，在运行中容易造成短路或接地故障隐患。

5.2.3路灯低压电缆直埋敷设时如果没有任何保护，在穿越铁路、道路等处，过往车辆的压力会损坏电缆，造成烧毁电缆的事故。

这些地段一般都严禁开挖，留有备用管道，以防应急和新增路灯线路之用。

5.2.8由于对接管口不密封，往往会造成水或泥浆渗入，因此，硬质塑料管插接时应在插接面上涂以胶合剂粘牢密封。

5.2.11运行经验表明，交流单相电缆以单根穿入钢（铁）管时，由于电磁感应会造成金属管发热而将管内电缆烧坏。

5.2.16根据施工和运行要求，架空电缆承力钢绞线截面积不宜小于35mm2是为了保证工作人员在工作中的人身安全；架空电缆限制固定间距、加软垫保护是避免在长期运行中电缆的损坏。

5.2.17在过街管道及灯杆处设置工作井，是为了工程施工和运行维护时容易操作。

6安全保护

6.1一般规定

6.1.1钢灯杆、配电柜（箱、屏）等电气外露金属部分设置必要的防护可以避免施工维修人员和行人误触有电设备造成人身伤亡和设备事故。本条提到的电气装置的金属部分采取接零或接地保护后，可以有效的防止在电气装置的绝缘部分破坏时造成人身触电事故。

6.1.2  6.1.3接地线是保护人身和设备安全的重要装置。必须具备足够的导电截面和一定的机械强度。因此本条对接地线的使用做了具体的规定，必须严格执行。

6.2接零和接地保护

6.2.2单相开关如装在零线上，断开开关时，设备上仍然有电，因此，本条规定了单相开关应装在相线上。零线如装设开关或熔断器，则零线随时可能断开，容易造成人身触电事故。

6.2.3 、6.2.4 、 6.2.5对于接地方式的选择是参照相应的现行国家标准《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）的规定。

6.2.6接地装置的接地电阻值要求在10Ω以下，系统接地电阻应小于4Ω是为了在开关动作前尽量降低设备对地电压。

6.3接地装置

6.3.6本条是根据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）的规定制定的，是电气装置安全保护的重要规定，应严格执行。

7 路灯安装

7.1一般规定

7.1.1在实际施工中，如遇设计要求或现场条件约束，不能避免将路灯安装在易受车辆碰撞区域时，应在灯杆周围加设防撞装置。

7.1.2本条规定的路灯安装高度、仰角、装灯方向宜保持一致是针对直线路段而言，特殊区域、弯道、平交路口以及立交桥都应作专门考虑。

7.1.3 本条对基础标高度不作硬性规定，考虑到城市规划对人行道板、绿化等方面的综合要求，基础标高由设计单位与建设单位协调后在设计文件中确定。

7.1.4为保证基础混凝土浇制质量，防止基础钢筋发生露筋等现象，在浇制混凝土前对基础坑做清理工作是必要的。

7.1.5使用混凝土方量较少时，也可以使用自拌混凝土，但应严格按照C20商品混凝土的配合比搅拌。

要求电缆护管从基础中心垂直穿出是为了保证装灯后电缆不至于被灯法兰压坏导致碰线等故障。

7.1.6安装在人行道、绿化分隔带、绿地的灯柱基础螺栓高于地面，以方便施工和维护，100mm混凝土结面是为防止螺栓、法兰裸露生锈和美观整齐考虑。

7.1.7本条规定灯柱基础埋设在硬铺装层地面以下，一般都是建设方，考虑整个道路、广场的整体美观要求而设置，但日常维护不方便。

7.1.8本条根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45）中“常规道路照明灯具效率不得低于70%”的规定制定。由于灯具效率对照明水平的提高、能源利用等方面都比较重要，因此，应力争使用高效率的灯具。

7.1.9 本条是根据《道路照明LED灯 性能要求》（GB/T24907）和《城市道路照明设计标准》（CJJ45）的规定要求，从道路照明灯具的实际应用的角度考虑而制定的。

近几年来，LED固态照明产品的发展迅速，并已逐步进入道路照明领域。由于多种原因，LED路灯产品设计和应用很不规范，各制造商生产的品种规格繁多，本条第一节就规定了灯的额定功率分类应符合《道路照明用LED 灯 性能要求》（GB/T24907）的规定，即分为20W、30W、45W、60W、75W、90W、120W、160W、180W、200W、250W和300W。在产品规格的替代性、光学、光效模块的兼容性等方面都比较差，不符合标准化、通用化的要求，特别是LED路灯将光学、机械、电气和电子部件等组合成一个整体，给日常维护带来极大不便。本条第7款规定了宜采用分体式道路照明LED灯具，就是为考虑方便检修，减少维护成本而制定的。

为促进道路照明用LED路灯产业的健康发展，我们应坚持循序渐进的规律，并通过先试点评价、后示范、再推广的原则，促进产品质量的提高和市场秩序的规范。

7.1.10“可调灯头应按设计调整至正确位置”指目前市场上有相当部分的灯具可供两种选用，如250W/400W通用型。因此，在灯具内部具有适用光源的灯头调整指示，使用时，应按设计采用的光源正确调整灯头位置。

7.1.13本条中“每盏灯的相线宜装设熔断器”指每个光源不论是否同杆都应设置独立的熔断器，使它们相互不受影响，独立工作。但装饰性光源（如功率小于100W）可共用熔断器保护，但不宜超过3组光源。为考虑安全起见，所有电器的电源进线都必须统一上进下出、左进右出的规定。

7.1.14本条所示熔丝安培等级是考虑长期运行的安全电流，发生短路故障又易熔断而规定的。

7.1.15气体放电灯的灯泡、镇流器混用，会造成烧毁灯泡或镇流器的事故，因此本条规定应配套使用。

7.1.18本条文中采用的标准是：

《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9790）

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T13912）

《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T 11373）

7.1.20 玻璃钢灯杆较传统钢灯杆具有非导电性、抗腐蚀能力强、重量轻便于运输等优势。但目前国内未有专业的检测机构可以对玻璃钢灯杆进行全面检测和出具权威的检测报告，所以在选用玻璃钢灯杆时应根据使用单位所在地区的最大风力，计算其抗风强度，以确保日常安全运行。

7.2 半高杆灯和高杆灯

7.2.1高杆照明指一组灯具安装在高度大于或等于20m的灯杆上进行大面积照明的一种照明方式。

半高杆照明也称中杆照明，指一组灯具安装在高度为15m～20m的灯杆上进行照明的一种照明方式。

关于基础顶面标高，考虑到高杆灯属大型地上构筑物，与周围环境配合，包括基础与邻近地平的衔接较为重要，而且高杆灯基础施工时，一般邻近地平尚未施工到位，所以，基础顶面标高必须经现场实测确定。

7.3单挑灯、双挑灯和庭院灯

7.3.1  单挑灯、双挑灯的安装高度宜为大于等于6m,小于15m；庭院灯安装高度宜为小于6m。

本条文中“因校直等因素涂层破坏部位不得超过2处，且整修面积不得超过杆身表面积的5%”是指由于各种原因如校直造成灯杆表面涂层或镀锌层破坏时，对允许数量和面积作出明确规定，超过时必须重新热镀锌。补救措施包括喷锌及喷锌后涂漆等。

7.3.3 灯杆轴线的直线度误差不得大于杆长的3‰是灯杆生产厂家的加工允许误差。以10m杆为例，其3‰为30mm，即轴线的直线度误差。

长度误差不大于±0.5%，以10m杆为例，其±0.5%为±50mm，即为长度的允许误差。

灯杆横截面尺寸误差，对圆锥形灯杆，其截面圆度误差不大于±1%，指由于失圆后形成椭圆的长短轴允许的相对差。

对多边锥棱形灯杆，对边距和对角距偏差不大于±1%，指对边或对角距离最大与最小值允许的相对差。

接线手孔尺寸误差±5mm，指接线手孔长、宽尺寸。

7.3.4 本条中要求直线段杆位放样值与设计值的偏差小于2%。以设计间距S=50m为例，要求放样值在49m～51m，但考虑到实际施工中可能遇见支路、隔离带留口等设计变更，因此在遇到上述情况时，现场放点应作相应调整。

7.3.5本条指出了灯杆安装允许偏差。以灯杆上口径Φ80，下口径Φ180为例，灯杆轴线上端允许偏移40mm，下端允许偏移90mm。
    7.3.8本条指出了灯臂安装纵向中心线与道路纵向成90°角，偏差不应大于2°，以灯臂悬挑2.0m为例，灯臂轴线允许偏移100mm。

7.4 杆上路灯

7.4.1杆上安装路灯悬挑1m及以下的灯安装高度宜为4m～5m；悬挑1m以上的灯架，安装高度宜为6m；设路灯专杆的，悬挑长度和安装高度应根据设计要求确定。

7.4.3设置引下线支架的目的是避免引下线直接搭接在主线路上使主线路某一点集中受力。在主线上背扣缠绕起到不易受力松脱的效果。

7.4.7引下线穿过高压线可能会造成引下线碰触高压线烧毁路灯设备或造成其他安全隐患。因此，本条规定严禁引下线穿过高压线。