# DB37

山  东  省  地  方  标  准

DB37/T 1173—2009

城市道路照明设施养护维修服务规范

2008-02-06发布                                2009-03-01实施

山东省质量技术监督局   发  布

山东省建设厅

DB37/T 1173-2009

前        言

本标准由山东省建设厅提出。

本标准由山东省市政工程协会路灯照明专业委员会归口。

本标准起草单位：济南市路灯管理处、枣庄市政工程管理处、滨州市路灯管理处、临朐县市政工程公司。

本标准主要起草人：周善东、麻鹏飞、禹方烨、任锡智、唐元生、刘殿富、王佃栋。

城市道路照明设施养护维修服务规范

1范围

本标准规定了城市道路照明设施养护维修服务的定义、道路照明要求、道路照明设施运行要求、养护维修要求，安全与文明作业、管理责任和监督管理。

本标准适用于山东行业区划内的城市道路照明设施的养护维修服务。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CJJ 45  城市道路照明设计标准

CJJ 89  城市道路照明工程施工及验收规程

CJ/T 3067  高杆照明设施技术条件

城市道路照明设施管理规定（建设部令104号）

“十一五”城市绿色照明工程规划纲要（建办城[2006]48号）

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3．1

城市道路照明设施

本规范所指城市道路照明设施，是指专用于城市道路照明的光源、灯具及配件、灯杆、配电箱、地上地下管线、工作井、变压器、配电室、附属设备等设施。

3．2

城市道路照明设施养护维修

是指以保证城市道路照明设施正常运行功能为目的的养护维修作业。

4道路照明要求

4．1  根据道路使用功能，城市道路照明分为机动车交通道路照明和人行道路照明两类。

4．2  机动车交通道路照明的主要技术指标按快速路与主干路、次干路、支路分为三级，并符合表1的要求。

表1

| 级 别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制 阈值增量 T1(%)最 大初始值 | 环境比 SR 最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮度 Lav(cd/m2) 维持值 | 总均匀度 Uo 最小值 | 纵向均 匀度UL 最小值 | 平均照度 Eav(lx) 维持值 | 均匀度 UE 最小值 |  |  |
| Ⅰ | 快速路、主 干道(含通 向重要公 共建筑的 主要道路， 位于市中 心或商业 中心的道 路) | 1.5—2.0 | 0.4 | 0.7 | 20—30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 0.75—1.0 | 0.4 | 0.5 | 10—15 | 0.35 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5—0.75 | 0.4 | — | 8—10 | 0.3 | 15 | — |

注：(1)表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。若水泥混凝土路面，其平均照度值可相应降低约30%。

(2)表中各项数值仅适用于干燥路面。

4．3  人行道路照明标准值应符合表2的要求。

表2

| 夜间行人流量 | 区域 | 路面平均照度Eav(lx)，维持值 | 路面最小照度Emin(lx)，维持值 | 最小垂直照度Evmin(lx)，维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量大的道路 | 商业区 | 20 | 7.5 | 4 |
|  | 居住区 | 10 | 3 | 2 |
| 流量中的道路 | 商业区 | 15 | 5 | 3 |
|  | 居住区 | 7.5 | 1.5 | 1.5 |
| 流量小的道路 | 商业区 | 10 | 3 | 2 |
|  | 居住区 | 5 | 1 | 1 |

4．4  在满足基本使用功能的基础上，可适度调整道路照明的亮度、照度，实行分时、分路段控制。

5道路照明设施运行要求

5．1  快速路、主干道亮灯率达98%，次干道、支路亮灯率达96%，街巷亮灯率达90%。

5．2  城市道路照明设施完好率应达到90%以上。

5．3  城市道路照明行政主管部门应当根据季节和天气变化，结合道路等级、交通流量、照度水平等情况，科学确定道路照明设施的启闭时间并向社会公布，并监督城市道路照明管理机构按照规定时间启闭照明设施。极端天气条件下，应及时开启照明设施。

5．4  城市道路照明设施的运行应当采用集中控制、分区控制和单体控制相结合的方式，实行联网监控、管理。

5．5  城市道路照明管理机构应定期对灯具进行功能性检测和清洗。

5．6  城市道路照明设施附近的树木距带电物体的安全距离不得小于1米。

5．7  城市照明电杆、变压设备等各类照明设施应保持整洁干净，无乱贴乱画，符合环境卫生标准。

5．8  利用道路照明设施张贴、悬挂、设置的宣传品和广告，不能影响照明设施正常运行和养护维修，并与道路照明设施及周边环境相协调，保持完好、整洁、美观。

6养护维修时限要求

6．1  城市道路照明管理机构发现城市道路照明故障或者接到群众投诉、媒体嚗光后应立即进行现场核实，并及时组织维护和抢修。

6．2  城市道路照明设施发生故障，应当于发现或者接到报告后2小时内到达现场进行处理，故障处理及时率达99%。

6．3  自发现灯具损坏或接到灯具报修后4小时内，完成对损坏灯具的补装、更换。

6．4  除灯具更换外，城市道路照明设施的一般故障应当于24小时内修复；严重故障除不可抗力原因外，应当于3个工作日内修复。

6．5  发现城市道路照明设施上有乱贴乱画的，应当及时组织清除。

6．6  对不符合安全距离标准影响照明效果的树木，由城市道路照明管理机构与园林绿化管理部门协商后剪修；因不可抗力致使树木严重危及道路照明设施安全运行的，城市道路照明管理机构应当采取紧急措施进行剪修，并同时通知园林绿化管理部门。

6．7  照明灯具清洗至少每年一次；照明灯具功能性检测应当从灯具正常寿命前3个月开始实施。

7安全与文明作业

7．1  养护维修现场应设置明显标志，并采取围档等有效的安全防护措施。

7．2  进入养护维修现场的作业人员，必须穿戴具有发光功能的安全工作服和安全帽。

7．3  养护维修作业应减少对交通的干扰和影响。

7．3．1  避开交通高峰期，影响交通时应由专人疏导交通。

7．3．2  维修作业应根据交通条件，采取局部封闭。

7．3．3  提倡采用先进的机械、技术、提高工作效率，缩短设施养护维修时间。

7．4  维修作业用料、机械、工具应摆放整齐，临时设施设置规范合理。

7．5  养护维修应当严格遵守安全超过规程，作业现场必须设安全监护人。

8管理责任

8．1  城市照明管理机构应当按照照明设施类别、养护标准定期制定年度养护维修计划，报城市照明行政主管部门批复后组织实施。

8．2  道路照明设施日常养护维修所需的资金，应列入各级政府财政预算，做到专款专用、足额拨付，并接受相关部门的监督。

8．3  城市道路照明设施养护维修由城市照明管理机构负责组织，养护作业应逐步实行市场化运作。

9监督管理

9．1  城市道路照明行政主管部门和管理机构应当建立健全城市道路照明设施养护维修的安全作业、动态巡查、检查考评、保养维护、应急抢修等责任制度，实行规范化管理、标准化作业，强化优质服务，保证道路照明设施的完好和正常运行。

9．2  城市照明管理机构应建立服务绩效评价机制，定期对城市照明服务质量进行分析，及时解决有关服务质量问题。

9．3  城市照明管理机构应建立举报投诉机制，有条件的应与12319热线实行联动，自觉接受社会各界监督。